## Данные
ID | № п/п | Заводской номер | № дефектного акта | Поз. по ГП | ТЭГ | Тип | Наименование оборуования | Дата приемки оборудования в ПНР | Производитель оборудования | Проект | Дата выявления | Место установки | Краткое описание дефекта | Возможные причины выхода из строя | Для устранения выявленных дефектов необходимо | Время наработки, ч | ФИО Исполнителя 3 | ФИО Исполнителя 1 | ФИО Исполнителя 2 | ФИО утвеждающего | Дата утверждения | № исходящего письма | Дата отправки письма в Инвест | Место нахождения | Примечания | ФИО слесаря | ФИО слесаря | Дата устранения | ФИО отв. | Отметка об устранении
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 89 | № 21253 | КАИТ-КГС-205-2 | КГС 205 | КШ 2.1 | Электропривод | Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин МОС-2/1, Привод РЭМТЭК П.250.4.60.8100.V.15.3 № 21253 |  | АО Акционерная компания «Корвет», Россия, г. Курган | 0092.020.014.Р5.0004.038.0205.0000.000-ТХ.СО1(изм. 1) | 2024-01-17 | КГС 205 скважина № 5 | Попадание метанола в редуктор и в блок управления, в следствии негерметичности клапана | Заводской брак | Требуется ремонт оборудования | 1752 ч | Шулаков А.Ю. | Бояркин И.С. | Гайнуллин А.Ф. | Никонов Ю.А. | 2024-01-17 | 2024-01-29 исх. 08/746 | 2024-01-29 | Контейнер | 30.01.2024 - Залит метанолом В складе 315 03.04.2024 - Контейнер (с редуктором)
2 | 90 | № 212084 | КАИТ-КГС-205-3 | КГС 205 |  | Электропривод | Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин МОС-2/2, Привод РЭМТЭК Л.7000.7.60.345.8100 V.16.3 № 212084 | - | АО Акционерная компания «Корвет», Россия, г. Курган | 0092.020.014.Р5.0004.038.0205.0000.000-ТХ.СО1(изм. 1) | 2024-01-17 | КГС 205 скважина № 2 | Попадание метанола в редуктор и в блок управления, в следствии негерметичности клапана | Заводской брак | Требуется ремонт оборудования | 1753 ч | Шулаков А.Ю. | Бояркин И.С. | Гайнуллин А.Ф. | Никонов Ю.А. | 2024-01-17 | 2024-01-29 исх. 08/746 | 2024-01-29 | Контейнер | 30.01.2024 - Залит метанолом. Блок управления исправен (нет редуктора). Ремонт Четвериков АКТ № КАИТ-КГС-205-3(РЭМТЭК) Акт не актуален. 03.04.2024 - Контейнер
3 | 5 | № 244 (№ 21051175) | КАИТ-КГС-206-1 | КГС 206 |  | Электропривод | Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин МОС 3/2 2-14-01 КМЕВ 611448.001 ТУ (Электропривод ЭПУ-05 КРАУ-6.330.013ТУ Зав. №21051175, в составе АрБ 41 АК «Корвет») | - | АО "Акционерная компания "Корвет" | 0092.020.014.Р5.0004.038.0206.0000.000-ТХ л.СО1, л2, п.5 | 2023-06-08 | Куст газовых скважин №206 скважина №2065, МОС 3/2 АрБ 41 | При подаче команды не работает электропривод ЭПУ-05 | Дефектное оборудование | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 120 ч | Шулаков А.Ю. | Лупандин Д.А. | Цой О.С. | Кутузов А.Н. | 2023-06-11 | № 02/92-5246 от 03.07.2023 | 2023-07-02 | На месте установки | Устранено силами ГДИ; Установили на СПИ 5.1
4 | 91 | № 21247 | КАИТ-КГС-206-14 | КГС 206 |  | Электропривод | Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин МОС-2/1, Привод РЭМТЭК П.250.4.60.8100.V.15.3 № 21247 | - | АО Акционерная компания «Корвет», Россия, г. Курган | 0092.020.014.Р5.0004.038.0206.0000.000-ТХ.СО1(изм. 1) | 2024-01-13 | КГС 206 скважина № 4 | Попадание метанола в редуктор и в блок управления, в следствии негерметичности клапана | Заводской брак | Требуется ремонт оборудования | 1752 ч | Шулаков А.Ю. | Крашенинников Д.Н. | Гайнуллин А.Ф. | Никонов Ю.А. | 2024-01-12 | 2024-01-29 исх. 08/746 | 2024-01-29 | Контейнер | 30.01.2024 - метанол Снят находится в мастерской 03.04.2024 - Контейнер (с редуктором)
5 | 64 | № 21249 | КАИТ-КГС-207-14 | КГС 207 | КШ8 | Электропривод | Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин МОС-1, Привод РЭМТЭК П.250.4.60.8100.V.15.3 № 21249 | - | АО Акционерная компания «Корвет» | 0092.020.014.Р5.0004.038.0207.0000.000-ТХ.СО1(изм. 2) | 2023-12-05 | Куст газовых скважин №207, скважина №3, КШ8 | Не управляется привод. Ошибки DF6, DF23 | Заводской брак | Требуется ремонт дефектного оборудования | 1210 ч | Алимбеков Ф.А. | Крашенинников Д.Н. | Цой О.С. | Никонов Ю.А. | 2023-12-06 | 12.12.2023 исх.08-82-10048 | 2023-12-12 |  | 30.01.2024 - Залит метанолом. АКТ № КАИТ-КГС-207-14(РЭМТЭК)
6 | 328 | № 000753 | КАИТ-УКПГ-2-100-14 | 100 | - | Извещатель пламени | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16А-НК/ГТ.СМ, ГПА№ 23. Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный СПАРК ИП 330/1-20А1-1 | 2023-10-16 | АО "СПЕЦПОЖИНЖИНИРИНГ" | 359/041-2828/КОВ-АПТ 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1029.100-ТХГП.СО1 | 2024-03-07 | УКПГ-2. ЦДКС. Установка компрессорных агрегатов (поз. по ГП100) ГПА 23 | Механическое повреждение корпуса. Нарушена взрывозащита извещателя пожарного пламени | Дефектное оборудование | Произвести замену дефектного оборудования | 3000 | Шулаков А.Ю. | Фомичев Д.М. | Ямилов Р.Р. | Кутузов А.Н. |  |  |  | На месте установки | 09.03.2024 - Установлен на месте эксплуатации | Соколов А.В.
7 | 329 | № 09608363 | КАИТ-УКПГ-2-101-4 | 101 | 101-GA17 | Газоанализатор | Установка охлаждения газа (поз. по ГП101) Газоанализатор стационарный ИГМ-13М (ТЭГ: 101-GA17) | 2023-10-18 | ООО "ЭМИ-Прибор" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1003.000-СПБА | 2024-03-11 | УКПГ-2. ЦДКС. Установка охлаждения газа (поз. по ГП101) | Неисправен. При калибровке нуля показания не изменяются | Дефектное оборудование | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 2600 | Шулаков А.Ю. | Попов В.А. | Ямилов Р.Р. | Никонов Ю.А. |  |  |  | Мастерская | 09.03.2024 - Демонтирован для диагностики в мастерской; 10.03.2024 - Монтаж на позицию; 15.04.2024 - На позиции (заливает водой) | Пахомов М.О.
8 | 325 | № 078647 | КАИТ-УКПГ-2-1-7 | 1 |  | Оповещатель | Оповещатель пожарный световой взрывозащищенный ЭКРАН-С-ККВ-к1, надпись: "Подключение пожарной техники" | 2022-08-07 | АО "ЭРИДАН" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0077.001-СПБА.СО1(изм. 0) | 2024-03-08 | УКПГ-2. Здание входных ниток и пробкоуловителей (поз. по ГП1) | Механическое повреждение | Дефектное оборудование | Произвести замену дефектного оборудования | 12600 | Шулаков А.Ю. | Фомичев Д.М. | Старинец И.А. | Кутузов А.Н. |  |  |  | Мастерская | 08.03.2024 - Снят в ремонт | Соколов А.В.
9 | 50 | № 001130 | КАИТ-УКПГ-2-20-1 | 20 | РТ604/3 | Датчик ПД | СДВ-Smart-Ех-ИВ-1320-01-8-ЭП1-t10-025+-3,15кПа-42+НАРТ-К04-П-КБуст. Зав.№ 001130 | - | АО "НПК ВИП" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0709.020-ТХ | 2023-08-19 | УКПГ-2. Резервуарный парк метанола (поз. по ГП 20), 60Р-1№2 РТ604/3 | Нестабильная работа, показания датчика уходят за верхний диапазон измерения. | Выход из строя чувствительного элемента | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 4800 ч | Ермаков А.Б. | Бояркин И.С. | Усов А.С. | Никонов Ю.А. | 2023-08-24 | 2023-11-29 исх. 08/9616 (П-80/200/3/10689) | 2023-11-29 | Склад КИПиА | 06.04.2024 - На складе
10 | 97 | № 014022 | КАИТ-УКПГ-2-22-5 | 22 | 60Н_4_2/PD | Датчик ПД | Датчик перепада давления СДВ-Smart-Exd-ДД-1440-01-ЭП1-t16-025-40,0кПа-25-42+HART-К04-П | - | АО НПК "ВИТ" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0506.022-ТХ2 | 2023-12-25 | УКПГ-2. Здание насосной конденсата и метанола (поз. по ГП 22), помещение насосной метанола. Агрегат электронасосный (60Н-4 №2) | Нестабильные показания | Прибор неисправен | Требуется замена дефектного оборудования | 5000 ч | Алимбеков Ф.А. | Апенько Н.С. | Турлаков Н.В. | Никонов Ю.А. | 2024-01-31 | 2024-02-08 исх.08-1131 | 2024-02-08 | Мастерская | 15.04.2024 - В мастерской | Грибачев А.В.
11 | 92 | № 04221252 | КАИТ-УКПГ-2-31-3 | 31 | КлРЭ 2-02.1 | Электропривод | Блок управления ESC-VSX-24-380N-1500-b №04221252 производство АО «ЭлеСи» | - | ООО «КХМ» | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0059.031-ТХ.СО1(изм. 2) | 2024-01-18 | УКПГ-2, Разделители, буферные емкости (поз. по ГП 31). Разделитель-коалесцер 30Р-2№1, поз. обозначение КлРЭ 2-02.1 | При подаче напряжения блок управления постоянно перезагружается | Выход из строя электронной платы | Произвести замену или ремонт дефектного оборудования | 1950 ч | Алимбеков Ф.А. | Бояркин И.С. | Турлаков Н.В. | Никонов Ю.А. | 2024-01-18 | 2024-01-29 исх. 08/746 | 2024-01-29 | В ремонте | 03.04.2024 - Находится в контейнере (без редуктора); 06.04.2023 - Передано в СТНГ
12 | 71 | № НР20066-1-6 | КАИТ-УКПГ-2-31-5 | 31 | LG 11.1.2 | Указатель уровня | Байпасный указатель уровня РИЗУР-НБК-ГЛАСС-П1-1-О-ББ-Ф-500-3-К3/G 1/2 "-КВ/G 1/2 "-0-0-700…1000/10,00/60. Зав.№ НР20066-1-6 | - | ООО «НПО РИЗУР» | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0059.031-ТХ.СО1 | 2023-11-06 | УКПГ-2, Позиция 31, Емкость буферная 30Е-1 №2, LG 11.1.2 | При достижении максимального уровня, не срабатывает геркон | Некачественный монтаж, отсутствие герметичности | Замена дефектного оборудования | 2250 ч | Алимбеков Ф.А. | Крашенинников Д.Н. | Турлаков Н.В. | Никонов Ю.А. | 2023-11-21 | 12.12.2023 исх.08-82-10048 | 2023-12-12
13 | 320 | № 160145 | КАИТ-УКПГ-2-31-6 | 31 | FIT 2.17.2 | Расходомер | Расходомер термоанемометрический Turbo Flow TFG-H | 2022-11-01 |  | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0059.031-ТХ.СО1(изм. 2) | 2024-03-01 | УКПГ-2, Разделители, буферные емкости (поз. по ГП 31), разделитель 30Р-1№2, Поз. обозначение FIT 2.17.2 | Некорректные показания расхода. Неисправность по внутреннему питанию | Неисправность чувствительного элемента. | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 11200 | Шулаков А.Ю. | Фомичев Д.М. | Старинец И.А. | Кутузов А.Н. |  |  |  | Мастерская | 01.03.2024 - Демонтирован, в слесарной мастерской (Некорректные показания расхода. Код неисправности 8209001Е.) | Рыбаков Н.А.
14 | 323 | №12250012 | КАИТ-УКПГ-2-31-7 | 31 | КлРЭ 2.3.1 | Электропривод | Электропривод ПЭП-М6000-60-60-Е2А01-2-IIВТ4-15 УХЛ1 №1225001 с блоком управления КИМ-2-380/4-А01-1-2-IIВТ4 УХЛ1 v2.1 №62240240 | 2022-11-03 | - | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0059.031-ТХ.СО1(изм. 2) 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0059.031-ТХ (изм. 3) | 2024-02-05 | УКПГ-2. Разделители, буферные емкости (поз. по ГП31) Разделитель - коалесцер 30Р-2№1 | Электропривод ПЭП-М6000-60-60-Е2А01-2-IIВТ4-15 УХЛ1 не управляется, Неисправность электродвигателя | Неисправность электродвигателя ДАТ 75-25-1,5-У3 обрыв обмоток | Произвести замену дефектного оборудования | 10800 | Шулаков А.Ю. | Фомичев Д.М. | Старинец И.А. | Кутузов А.Н. |  | 2024-03-14 исх. 08-2467 | 2024-03-14 | Мастерская | 06.02.2024 - Снят в ремонт | Зыков Р.В.
15 | 324 | № КИ1383-7-6 | КАИТ-УКПГ-2-32-16 | 32 | LSA 23.2 | Сигнализатор уровня | Сигнализатор уровня ультразвуковой РИЗУР 901-0-0-1-150-5-250-10-100-И-М-0-0-5462 580, Зав.№ КИ1383-7-6 | 2022-11-30 | НПО "РИЗУР" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0016.032-ТХ.СО1 | 2024-03-06 | УКПГ-2. Здание установки стабилизации конденсата (поз. по ГП32), группа насосов 30Н3-1-№2 | Отображение КЗ на верхем уровне, сработка сигнализатора. При сработке сигнализатора ток по выходу больше 20,5 мА | - | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 10400 | Шулаков А.Ю. | Фомичев Д.М. | Старинец И.А. | Кутузов А.Н.
16 | 326 | № 51277 | КАИТ-УКПГ-2-32-17 | 32 | BTF 43/4 | Извещатель пламени | Извещатель пламени пожарный ИПЭС-ИК/УФ, ИП 329/330-1-1 | 2022-11-30 | АО "Электростандарт-прибор" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0016.032-ПС.СО1(изм. 1) | 2024-03-07 | УКПГ-2. Здание установки стабилизации конденсата (поз. по ГП32) второй этаж | Неисправен. На верхнем уровне сигнал неисправность | Дефектное оборудование | Произвести замену дефектного оборудования | 10300 | Шулаков А.Ю. | Фомичев Д.М. | Старинец И.А. | Кутузов А.Н. |  |  |  | Мастерская | 07.03.2024 - Вместо него установлен новый со склада ИПЭС-ИК/УФ, ИП З29/330. № 61996 (2023г.) 08.03.2024 - Снят в ремонт | Соколов А.В.
17 | 93 | № 0200088090030001 | КАИТ-УКПГ-2-32-4 | 32 | LS 17.1.3 | Указатель уровня | Указатель уровня KROHNE MS15/EXI/LC/NN/HT | - | KROHNE, Франция | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0016.032-ТХ.СО1 | 2024-01-17 | УКПГ-2, Позиция 32, Колонна стабилизации конденсата №3, LS 17.1.3 | При достижении максимального уровня, не срабатывает геркон | Заводской дефект | Замена дефектного оборудования | 2250 ч | Алимбеков Ф.А. | Бояркин И.С. | Турлаков Н.В. | Никонов Ю.А. | 2024-01-21 | 2024-01-29 исх. 08/746 | 2024-01-29 |  | ТЭГ уточнить
18 | 94 | № 0200088090050003 | КАИТ-УКПГ-2-32-5 | 32 | LS 17.2.3 | Указатель уровня | Указатель уровня KROHNE MS15/EXI/LC/NN/HT | - | KROHNE, Франция | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0016.032-ТХ.СО1 | 2024-01-17 | УКПГ-2, Позиция 32, Колонна стабилизации конденсата №3, LS 17.2.3 | При достижении максимального уровня, не срабатывает геркон | Заводской дефект | Замена дефектного оборудования | 2251 ч | Алимбеков Ф.А. | Бояркин И.С. | Турлаков Н.В. | Никонов Ю.А. | 2024-01-21 | 2024-01-29 исх. 08/746 | 2024-01-29 |  | ТЭГ уточнить
19 | 95 | № R220000000007911 | КАИТ-УКПГ-2-32-6 | 32 | LT 3-14.2 | Уровнемер | Уровнемер KROHNE OPTIFLEX 1300C 1EXiaIIC T6...T3 G-bx | - | KROHNE, Франция | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0016.032-ТХ.СО1 | 2024-01-10 | УКПГ-2, Позиция 32, 30Р-3 №3, LT 3-14.2 | При отсутствии уровня раздела сред, уровнемер показывает максимальное значение | Заводской дефект | Замена, ремонт дефектного оборудования | 2250 ч | Алимбеков Ф.А. | Бояркин И.С. | Турлаков Н.В. | Никонов Ю.А. | 2024-01-21 | 2024-01-29 исх. 08/746 | 2024-01-29 | Склад КИПиА | 06.04.2024 - На складе | Ященко Н.В.
20 | 318 | б/н | КАИТ-УКПГ-2-52-1 | 52 |  | Клапан электромагнитный | УКПГ-2 Установка комплексной подготовки газа. Котельная блочно модульная поз.52. Клапан электромагнитный на подпитке сетевого контура СК-11-40, 0...1 МПа, АС 220 | 2022-08-21 | ЗАО "РОСМА" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1401.52-ТМ.Н | 2024-03-04 | УКПГ-2 Установка комплексной подготовки газа. Котельная блочно модульная поз.52 | Замыкание катушки соленоида. При подаче сигнала не открывается | Неисправность соленоида | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 11100 | Шулаков А.Ю. | Фомичев Д.М. | Старинец И.А. | Кутузов А.Н. |  |  |  | На месте установки | 04.03.2024 - Установлен на месте эксплуатации | Чугунов Д.К.
21 | 73 | № 221 | КАИТ-УКПГ-2-54-1 | 54 | ТЕ75 | Датчик температуры | Датчик температуры ТСПУ 031 C/XT-PR/ОП/С. Зав.№ 221(ТЕ75) | 2022-12-28 | СКБ «Термоприбор» | 0092.020.014.P5.0004.149.0002.2223.054-ВК.ОЛ (согласно п 11.1 опросного листа) | 2023-09-11 | УКПГ-2. Емкость питьевой воды V-50м3 (поз.54) | Заводской брак ТСПУ 031 C/XT-PR/ОП/С. Модуль программируемого датчика температуры 5337D OEM при подключении к первичному преобразователю не выдает аналоговый сигнал | Заводской брак ТСПУ 031 C/XT-PR/ОП/С. Модуль программируемого датчика температуры 5337D OEM при подключении к первичному преобразователю не выдает аналоговый сигнал | Произвести замену дефектного оборудования | 3000 ч | Бондаренко Д.Г. | Апенько Н.С. | Старинец И.А. | Савело С.С. | 2023-09-11 | 12.12.2023 исх.08-82-10048 | 2023-12-12 | На месте установки | 06.04.2024 - Исправен, находится на месте установки | Ященко Н.В. |  | 2024-04-06 | Апенько Н.С. | Устранено
22 | 327 | № 082182 | КАИТ-УКПГ-2-60б-1 | 60б | BIAL1.3.18 | Оповещатель | Оповещатель охранно-пожарный, табло "Газ уходи" СКОПА-R, BIAL1.3.18 | 2022-08-01 | АО "ГК РУБЕЖ" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.3718.060-ТХ Лист2 (изм. 1) | 2024-02-27 | УКПГ-2. Насосная дизтоплива (поз. по ГП60б) БНС-1-2Н-80 | Неисправен. Не управляется с верхнего уровня | Дефектное оборудование | Произвести замену дефектного оборудования | 11300 | Шулаков А.Ю. | Фомичев Д.М. | Старинец И.А. | Кутузов А.Н. |  |  |  | На месте установки | 27.02.2024 - установлена на поз 60Б; 03.03.2024 - Вместо табло (газ уходи) установлен комбинированный оповещатель ЗОВ-R (069023 дата 3 кв.2020г.); 09.03.2024 - Установлен на месте эксплуатации | Соколов А.В.
23 | 60 | № 2К020947 | КАИТ-УОК-3-2.2-1 | УОК-3-2.2 |  | Преобразователь давления | Преобразователь давления корабельный ПДК-ВО-И-ЮМО-А-2-М20-Н-01-Д20 № 2К020947 комплектно с вентильным блоком № 2БВ04532. Зав. №2К020947, №2БВ04532 | - | ООО «Валком» | 0092.001.002.Р6.0004.139.0027.0000.000-АТТ.СО1(изм. 1) | 2023-10-30 | Давление конденсата и ВМР после крана №3-2-4 | Датчик давления при наличии напряжения 24В не выдает токовый сигнал. На вентильном блоке замято резьбовое соединение | Нарушение условий хранения, монтажа и подключения датчика давления и вентильного блока | Требуется замена дефектного оборудования | 0 ч | Алимбеков Ф.А. | Саликов А.А. | Старинец И.А. | Кутузов А.Н. | 2023-11-17 | 2023-11-29 исх. 02/9557 (П-80/200/3/10568) | 2023-11-29
24 | 80 | № 64984 | КАИТ-ЦДКС-100-1 | 100 | XY702/Y | Вторичный преобразователь токовихревой | Вторичный преобразователь токовихревой ИТ14.12.500-1-3-0 №64984 | - | ООО «НПП Измерительные технологии» | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1029.100-ТХГП.СО1 | 2023-12-26 | УКПГ-2, ЦДКС, позиция 100, ГПА 23 | Отсутствуют показания вибрации при работе компрессора | Заводской брак | Замена дефектного оборудования | 75 ч | Шулаков А.Ю. | Крашенинников Д.Н. | Ромасенко Е.С. | Кутузов А.Н. | 2023-12-26 | 16.01.2024 исх.08/155 | 2024-01-16 | ГП301_218 | 15.02.2024 - Находится в пом.218
25 | 119 | № ГТ36А-010 (№ 261645) | КАИТ-ЦДКС-100-9 | 100 | WG-1 | Газовый мультиблок | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16А-НК/ГТ.СМ, АВГМ23, (WG-1 Газовый мультиблок DUNGS, клапан MBC-300-SE-S22, производства DUNGS Germany, № 261645) | 2023-10-18 | ООО НПФ "ТеплоЭнергоПром" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1029.100-ТХГП.СО1 | 2024-02-15 | ЦДКС. Позиция 100. Агрегат газоперекачивающий ГПА-23 , АВГМ-23, Газовый мультиблок WG-1 | Неисправность клапана MBC-300-SE-S22 № 261645 | Заводской брак | Замена дефектного оборудования | 365 ч | Алимбеков Ф.А. | Апенько Н.С. | Рубцов М.А. | Кутузов А.Н. | 2024-02-18 |  |  | ГП301_218 | 15.02.2024 - Установлен с поз.100 ГПА-24; 18.02.2024 - Вернули мультиблок № 1PDK261645S00003278 на ГПА-24; 18.02.2024 - Установили мультиблок № 1PDK261645S00003276 из комплекта ЗИП. | Рыбаков Н.А. | Чугунов Д.К.
26 | 108 | № 191411 | КАИТ-ЦДКС-102-5 | 102 | СГ6.3 | Расходомер | УКПГ-2, ЦДКС, Установка подготовки газа на собственные нужды (поз. по ГП 102) (Расходомер-счетчик газа ультразвуковой Turbo Flow UFG-F. Зав.№191411) | - | АО «ГМС Нефтемаш»ООО (НПО"Турбулентность Дон") | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1035.102-ТХГП.СО1 п.2 | 2024-01-26 | УКПГ-2, ЦДКС, Установка подготовки газа на собственные нужды (поз. по ГП 102). Узел учета газа СГ6.3 (для АВГМ) | Расходомер-счетчик газа ультразвуковой Turbo Flow UFG-F. Неисправность ультразвукового датчика | Заводской брак | Направить для дальнейшей диагностики и ремонта на завод-изготовитель НПО "Турбулентность-ДОН" | 75 ч | Алимбеков Ф.А. | Апенько Н.С. | Рубцов М.А. | Никонов Ю.А. | 2024-01-31 | 2024-02-08 исх.08-1131 | 2024-02-08 | На месте установки | 26.01.2024 - Акт выполненных работ по ГП 102 (Лупандин Д.А.)
27 | 83 | № 0К016446 | КАИТ-ЦДКС-105-5 | 105 | 1/PDT-01 | Преобразователь давления | Преобразователь давления корабельный ПДК-ВО-Д-65К0-А-2-Б01-Н-02-Д20 комплектно с вентильным блоком №0БВ03382 | - | ООО «Валком», Россия, Санкт-Петербург | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1033.105-ТХГП (изм.1) | 2023-12-12 | УКПГ-2. ЦДКС. Установка очистки газа позиция 105 ФП (1/PDT-01) | Выходной сигнал не изменяется (21 мА) | - | Замена дефектного оборудования | 100 ч | Шулаков А.Ю. | Крашенинников Д.Н. | Ромасенко Е.С. | Кутузов А.Н. |  | 16.01.2024 исх.08/155 | 2024-01-16 | В ремонте | 06.04.2024 - Передано в СТНГ | Зыков Р.В. | Бычков Е.Н.
28 | 84 | № 0К016450 | КАИТ-ЦДКС-105-6 | 105 | 5/PDT-01 | Преобразователь давления | Преобразователь давления корабельный ПДК-ВО-Д-65К0-А-2-Б01-Н-02-Д20 комплектно с вентильным блоком №0БВ03386 | - | ООО «Валком», Россия, Санкт-Петербург | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1033.105-ТХГП (изм.1) | 2023-12-12 | УКПГ-2. ЦДКС. Установка очистки газа позиция 105 ФП (5/PDT-01) | Выходной сигнал не изменяется (21 мА) | - | Замена дефектного оборудования | 100 ч | Шулаков А.Ю. | Крашенинников Д.Н. | Ромасенко Е.С. | Кутузов А.Н. |  | 16.01.2024 исх.08/155 | 2024-01-16 | В ремонте | 06.04.2024 - Передано в СТНГ | Зыков Р.В. | Бычков Е.Н.
29 | 85 | № 0К016448 | КАИТ-ЦДКС-105-7 | 105 | 3/PDT-01 | Преобразователь давления | Преобразователь давления корабельный ПДК-ВО-Д-65К0-А-2-Б01-Н-02-Д20 комплектно с вентильным блоком №0БВ03384 | - | ООО «Валком», Россия, Санкт-Петербург | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1033.105-ТХГП (изм.1) | 2023-12-12 | УКПГ-2. ЦДКС. Установка очистки газа позиция 105 ФП (3/PDT-01) | Выходной сигнал не изменяется (21 мА) | - | Замена дефектного оборудования | 100 ч | Шулаков А.Ю. | Крашенинников Д.Н. | Ромасенко Е.С. | Кутузов А.Н. |  | 16.01.2024 исх.08/155 | 2024-01-16 | В ремонте | 06.04.2024 - Передано в СТНГ | Зыков Р.В. | Бычков Е.Н.
30 | 86 | № 0К016447 | КАИТ-ЦДКС-105-8 | 105 | 2/PDT-01 | Преобразователь давления | Преобразователь давления корабельный ПДК-ВО-Д-65К0-А-2-Б01-Н-02-Д20 комплектно с вентильным блоком №0БВ03383 | - | ООО «Валком», Россия, Санкт-Петербург | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1033.105-ТХГП (изм.1) | 2023-12-12 | УКПГ-2. ЦДКС. Установка очистки газа позиция 105 ФП (2/PDT-01) | Выходной сигнал не изменяется (21 мА) | - | Замена дефектного оборудования | 100 ч | Шулаков А.Ю. | Крашенинников Д.Н. | Ромасенко Е.С. | Кутузов А.Н. |  | 16.01.2024 исх.08/155 | 2024-01-16 | В ремонте | 06.04.2024 - Передано в СТНГ | Зыков Р.В. | Бычков Е.Н.
31 | 87 | № 0К016449 | КАИТ-ЦДКС-105-9 | 105 | 4/PDT-01 | Преобразователь давления | Преобразователь давления корабельный ПДК-ВО-Д-65К0-А-2-Б01-Н-02-Д20 комплектно с вентильным блоком | - | ООО «Валком», Россия, Санкт-Петербург | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1033.105-ТХГП (изм.1) | 2023-12-12 | УКПГ-2. ЦДКС. Установка очистки газа позиция 105 ФП (4/PDT-01) | Выходной сигнал не изменяется (21 мА) | - | Замена дефектного оборудования | 100 ч | Шулаков А.Ю. | Крашенинников Д.Н. | Ромасенко Е.С. | Кутузов А.Н. |  | 16.01.2024 исх.08/155 | 2024-01-16 | В ремонте | 12.12.2023 - Линия в работе, коренной кран не держитя; 27.03.2024 - Демонтирован; 04.04.2024 - В мастерской 06.04.2024 - Передано в СТНГ | Ахтямов Б.А. | Бычков Е.Н.
32 | 1 | № 21.03.001 | КАИТ-КГС-201-1 | КГС 201 |  | Преобразователь давления | Преобразователь давления КРАУ-5.183017 Зав.№210424955 в составе системы подачи ингибитора СПИ-02 | 2022-12-13 | ООО ФПК "Космос-Нефть-Газ" | 0092.020.014.Р5.0004.038.0201.0000.000-ТХ л.СО1, п.7 | 2023-04-23 | Куст газовых скважин №201 скважина №2016 | Наличие коррозии разъёма датчика давления, разрушение штырькового разъёма | Дефектное оборудование | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 340ч без подачи рабочей среды, 0ч - при подаче рабочей среды | Алимбеков Ф.А. | Лупандин Д.А. | Цой О.С. | Никонов Ю.А. | 2023-05-19 | № 02/4038 от 23.05.2023 | 2023-05-23
33 | 24 | № 190357802 | КАИТ-КГС-201-2 | КГС 201 |  | Блок питания | Куст газовых скважин №201, БКЭС, Блок питания 220/24, КАН-Д500С24П. Зав.№190357802 | - | КВСИСТЕМЫ | 0092.020.014.Р5.0004.038.0205.4509.010 | 2023-08-03 | КГС №201, БКЭС | Неисправен | - | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 0 ч | Ермаков А.Б. | Лупандин Д.А. | Старинец И.А. | Никонов Ю.А. | 2023-08-05 | № 08/6815 от 28.08.2023 П-80/200/3/7638 от 21.08.2023 | 2023-08-28
34 | 2 | № 03271 | КАИТ-КГС-203-1 | КГС 203 |  | Электропривод | Электропривод PrimAR 60F/12-0,25 1Ex d IIB T4 Go Зав. № 03271 производство ООО «ТехБезопасность» в составе гидравлической системы управления ГСУ-23.1 | 2023-04-11 | АО "Акционерная компания "Корвет" | 0092.020.014.Р5.0004.038.0203.0000.000-ТХ2.СО1, п.3 | 2023-04-28 | Куст газовых скважин №203 скважина №76, ГСУ-23.1, позиция КЭ8 | При подаче сигнала на открытие/закрытие крана электропривод не реагирует на команды управления | Дефектное оборудование | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 280 ч | Алимбеков Ф.А. | Лупандин Д.А. | Цой О.С. | Никонов Ю.А. | 2023-05-19 | № 02/4038 от 23.05.2023 | 2023-05-23
35 | 32 | № 204238 | КАИТ-КГС-203-10 | КГС 203 |  | Электроконтактный манометр | Электроконтактный манометр ДМ2005Сr1ЕхY2 Зав.№ 204238 | - | ООО "Манотом" | 0092.020.014.Р5.0004.038.0203.0000.000-ТХ | 2023-08-17 | Куст газовых скважин №203, ГСУ-23.1 | При срабатывании не происходит замыкание контактов | - | Произвести замену или ремонт дефектного оборудования | 4760 ч | Бондаренко Д.Г. | Попов В.А. | Цой О.С. | Савело С.С. | 2023-08-17 | № 02/08-8709 от 01.11.03.2023 | 2023-11-01
36 | 25 | № 0К016526 | КАИТ-КГС-203-2 | КГС 203 | ТК-2 | Преобразователь давления | Преобразователь давления корабельный ПДК-ВО-И-25МО-А-2-М20-Н-01-Д20. Зав.№ 0К016526 | 2022-12-23 | ООО «Валком» | 0092.020.014.Р5.0004.038.0203.0000.000-АТТ1 л.2 | 2023-08-10 | Куст газовых скважин №203, давление метанола после крана КШМ | При подаче рабочей среды датчик не реагирует на изменение давления (выходной ток 4 мА) | Дефектное оборудование | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 5000 ч | Ермаков А.Б. | Никитин Д.О. | Усов А.С. | Никонов Ю.А. | 2023-08-20 | № 08/6815 от 28.08.2023 П-80/200/3/7638 от 21.08.2023 | 2023-08-28 | На месте установки | 21.03.2024- Монтаж после ремонта | Дорошин А.В. |  | 2024-03-21 | Попов В.А. | Устранено
37 | 26 | № 0К016532 | КАИТ-КГС-203-3 | КГС 203 | ТК-1 | Преобразователь давления | Преобразователь давления корабельный ПДК-ВО-И-25МО-А-2-М20-Н-01-Д20. Зав.№ 0К016532 | 2022-12-23 | ООО «Валком» | 0092.020.014.Р5.0004.038.0203.0000.000-АТТ1 л.2 | 2023-08-10 | Куст газовых скважин №203, давление газа до крана КК на коллекторе | При подаче рабочей среды датчик не реагирует на изменение давления (выходной ток 4 мА) | Дефектное оборудование | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 5000 ч | Ермаков А.Б. | Никитин Д.О. | Усов А.С. | Никонов Ю.А. | 2023-08-20 | № 08/6815 от 28.08.2023 П-80/200/3/7638 от 21.08.2023 | 2023-08-28 | На месте установки | 21.03.2024 - Датчик давления на коллекторе метанола до КШМ. Монтаж после ремонта. | Дорошин А.В. |  | 2024-03-21 | Попов В.А. | Устранено
38 |  | № 22031768 (№ 220104956) | КАИТ-КГС-203-4 | КГС 203 | - | Расходомер | КГС 203 скважина 1. Система подачи ингибитора СПИ-02 КРАУ2.833.014-04 Зав.№ 22031768. Блок арматурный АрБ-41.М1. Зав. № 156. (Расходомер "Гиперфлоу-3Пм". Датчик комплексный с вычислителем расхода КРАУ1.456.001-01ТУ, Блок электронный БЭ-020 КРАУ3.857.020-20/30 зав.№220104956) | 2022-11-01 | АО "Акционерная компания "Корвет" | 0092.020.014.Р5.0004.038.0206.0000.000-ТХ.СО1(изм. 1) | 2024-03-29 | КГС 203 скважина 1. Система подачи ингибитора СПИ-02. Подача метанола в КПИ | ГиперФлоу-3Пм №220104956, не прошёл поверку по температуре, занижает на 3гр. | Заводской брак | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 12336 ч | Шулаков А.Ю. | Апенько Н.С. | Турлаков Н.В. | Никонов Ю.А. |  |  |  | ГП301_218 | 29.03.2024 - Демонтирован для отправки на завод | Дорошин А.В.
39 | 111 | № 190358103 | КАИТ-КГС-204-1 | КГС 204 |  | Блок питания | Куст газовых скважин №204, МОС 1, СУФА №1 (Блок питания КАН-Д500С24, Зав.№ 190358103 (КВСИСТЕМЫ)) | - | АО "Акционерная компания "Корвет" | 0092.020.014.Р5.0004.038.0205.4509.010 | 2024-02-15 | Куст газовых скважин №204, Мос 1, СУФА№1 | Нет напряжения на выходе блока питания | Дефектное оборудование | Произвести ремонт дефектного оборудования | 752 ч | Бондаренко Д.Г. | Апенько Н.С. | Старинец И.А. | Кутузов А.Н. |  |  |  | ГП301_218 | 15.02.2024 - Демонтирован с места установки | Дорошин А.В.
40 |  | № 0К016528 | КАИТ-КГС-204-2 | КГС 204 | ТК-2 | Преобразователь давления | Преобразователь давления корабельный ПДК-ВО-И-25МО-А-2-М20-Н-01-Д20. Зав.№ 0К016528 | 2022-12-24 | ООО «Валком» | 0092.020.014.Р5.0004.038.0204.0000.000-АТТ (л.2) | 2024-03-21 | Куст газовых скважин №203, датчик давления на коллекторе метанола после КШМ. | Демонтаж. Превышение диапазона измерения по токовой петле. | Дефектное оборудование | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 5200 ч | Шулаков А.Ю. | Апенько Н.С. | Турыгин Ю.С. | Никонов Ю.А. |  |  |  | ГП301_218 | 21.03.2024- Демонтаж для ремонта | Дорошин А.В.
41 | 27 | № 009950788 | КАИТ-КГС-205-1 | КГС 205 |  | Блок питания | Куст газовых скважин №205, БКЭС, ИВЭПР 24/2,5 исп.2х17БР, Зав.№ 0009950788 | - | АО "ГК РУБЕЖ" | 0092.020.014.Р5.0004.038.0205.4509.010 | 2023-08-14 | КГС №205, Блок питания пожарной сигнализации | Неисправные электронные компоненты | - | Произвести ремонт дефектного оборудования | 0 ч | Ермаков А.Б. | Лупандин Д.А. | Старинец И.А. | Никонов Ю.А. | 2023-08-14 | № 08/6815 от 28.08.2023 П-80/200/3/7638 от 21.08.2023 | 2023-08-28
42 | 33 | № 196010 | КАИТ-КГС-205-10 | КГС 205 |  | Электроконтактный манометр | Электроконтактный манометр ДМ2005Сr1ЕхY2 Зав.№ 211195706 | - | ООО "Манотом" | 0092.020.014.Р5.0004.038.0206.0000.000-ТХ | 2023-08-17 | Куст газовых скважин №205, ГСУ-23.2 | При срабатывании не происходит замыкание контактов | - | Произвести замену или ремонт дефектного оборудования | 4760 ч | Бондаренко Д.Г. | Попов В.А. | Цой О.С. | Савело С.С. | 2023-08-17 | № 02/08-8709 от 01.11.03.2023 | 2023-11-01
43 | 34 | № 21219 | КАИТ-КГС-205-20 | КГС 205 | КШ8.4 | Электропривод | Электропривод РэмТЭК, марка (П.250.4.60.8100.V.15.3.УХЛ1) Зав.№ 21219 - Блок управления ЭРА-10.0,37.1,0.81.У.15.3.УХЛ1 зав.№21101 электродвигатель ДАТЭК-158М-03 зав. №21027. | - | ООО НПП "ТЭК" | 0092.020.014.Р5.0004.038.0205.0000.000-ТХ | 2023-07-14 | Куст газовых скважин №205/4, позиция КШ8.4 | При включении электропривода присутствуют активные дефекты df6 b df23. Заявленный дефект подтвердился. Вал электродвигателя ДАТЭК-158М-03 зав.№21027 заклинил и не проворачивается от руки. Внутри блока управления обнаружена вода. В боксе подключения следы наличия влаги, окислы и коррозия на металлических элементах. | Нарушение условий хранения, монтажа и подключения электропривода | Требуется восстановление на договорной основе | 0 ч | Бондаренко Д.Г. | Попов В.А. | Старинец И.А. | Савело С.С. | 2023-07-14 | № 02/08-8709 от 01.11.03.2023 | 2023-11-01 |  | 30.01.2024 - Короткое замыкание. Отправлен на ЗИ Ожидает оплаты от СТНГ № КАИТ-КГС-205-20
44 | 35 | № 211043433 | КАИТ-КГС-206-10 | КГС 206 |  | Электроконтактный манометр | Электроконтактный манометр ДМ2005Сr1ЕхY2 Зав.№ 211043433 | - | ООО "Манотом" | 0092.020.014.Р5.0004.038.0206.0000.000-ТХ | 2023-08-17 | Куст газовых скважин №206, ГСУ-23.2 | При срабатывании не происходит замыкание контактов | - | Произвести замену или ремонт дефектного оборудования | 4760 ч | Бондаренко Д.Г. | Попов В.А. | Цой О.С. | Савело С.С. | 2023-08-17 | № 02/08-8709 от 01.11.03.2023 | 2023-11-01
45 | 36 | № 211195705 | КАИТ-КГС-206-11 | КГС 206 |  | Электроконтактный манометр | Электроконтактный манометр ДМ2005Сr1ЕхY2 Зав.№ 211195705 | - | ООО "Манотом" | 0092.020.014.Р5.0004.038.0206.0000.000-ТХ | 2023-08-17 | Куст газовых скважин №206, ГСУ-23.3 | При срабатывании не происходит замыкание контактов | - | Произвести замену или ремонт дефектного оборудования | 4760 ч | Бондаренко Д.Г. | Попов В.А. | Цой О.С. | Савело С.С. | 2023-08-17 | № 02/08-8709 от 01.11.03.2023 | 2023-11-01
46 | 37 | № 196004 | КАИТ-КГС-206-12 | КГС 206 |  | Электроконтактный манометр | Электроконтактный манометр ДМ2005Сr1ЕхY2 Зав.№ 196004 | - | ООО "Манотом" | 0092.020.014.Р5.0004.038.0206.0000.000-ТХ | 2023-08-17 | Куст газовых скважин №206, ГСУ-23.2 | При срабатывании не происходит замыкание контактов | - | Произвести замену или ремонт дефектного оборудования | 4760 ч | Бондаренко Д.Г. | Попов В.А. | Цой О.С. | Савело С.С. | 2023-08-17 | № 02/08-8709 от 01.11.03.2023 | 2023-11-01
47 | 28 | № 210324783 | КАИТ-КГС-206-1-2 | КГС 206 |  | Датчик ИД | Куст газовых скважин №206, Скважина №1, Система подачи ингибитора, Датчик избыточного давления ДИ-017(КРАУ 5.183.017) | - | ООО "Вымпел" | 0092.020.014.Р5.0004.038.0206.0000.000-ТХ | 2023-08-03 | Куст газовых скважин №206/1, Шкаф системы подачи ингибитора (метанол) | Расходомер не обнаруживает датчик давления | - | Произвести ремонт дефектного оборудования | 0 ч | Ермаков А.Б. | Лупандин Д.А. | Старинец И.А. | Никонов Ю.А. | 2023-08-05 | № 08/6815 от 28.08.2023 П-80/200/3/7638 от 21.08.2023 | 2023-08-28 | ЦР КИПиА | 25.01.2024 - Отправлен в ремонт (Цех ремонта КИПиА); 07.02.2024 - Вернули из ремонта. Неисправен (разъем); 14.02.2024 - Отправлен в ремонт (Цех ремонта КИПиА)
48 | 61 | № 210224711 | КАИТ-КГС-206-13 | КГС 206 |  | Датчик ИД | Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин МОС-1, система подачи ингибитора СПИ-03-02, датчик избыточного давления ДИ-017 КРАУ5.183.017 | - | АО Акционерная компания «Корвет» | 0092.020.014.Р5.0004.038.0206.0000.000-ТХ.СО1(изм. 1) | 2023-11-26 | КГС 206 скважина № 1, СПИ 1.2 | Отсутствуют показания датчика давления при наличии напряжения | Заводской брак | Требуется замена дефектного оборудования | 1210 ч | Алимбеков Ф.А. | Крашенинников Д.Н. | Цой О.С. | Никонов Ю.А. | 2023-11-27 | 12.12.2023 исх.08-82-10048 | 2023-12-12 | ЦР КИПиА | 25.01.2024 - Отправлен в ремонт (Цех ремонта КИПиА); 07.02.2024 - Вернули из ремонта. Неисправен (разъем) 14.02.2024 - Отправлен в ремонт (Цех ремонта КИПиА)
49 | 112 | № 210504572 | КАИТ-КГС-206-15 | КГС 206 |  | Расходомер | Куст газовых скважин №206/7, УГГ, Расходомер "Гиперфлоу-3Пм". Датчик комплексный с вычислителем расхода КРАУ1.456.001-01ТУ, Блок электронный БЭ-020 КРАУ3.857.020-20/30 зав.№210504572 (в комлекте: Датчик перепада давления тип ДП-019 КРАУ5.183.019 зав.№210610326) | - | АО "Акционерная компания "Корвет" | 0092.020.014.Р5.0004.038.0206.0000.000-ТХ.СО1(изм. 1) | 2023-12-13 | Куст газовых скважин №206, скважина 7, Расходомер "Гиперфлоу" на топливном газе | Не показывает изменение расхода. Постоянные показания. Перепад давления не обнуляется | Заводской брак | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 1440 ч | Шулаков А.Ю. | Апенько Н.С. | Турлаков Н.В. | Никонов Ю.А. |  |  |  | ГП301_218 | 10.02.2024 - Временно установлен с 207/5; 09.04.2024 - В 218 | Дорошин А.В. | Никитин Л.С.
50 | 47 | № 210625136 | КАИТ-КГС-206-7-3 | КГС 206 |  | Датчик ИД | Куст газовых скважин №206, Скважина №7, Расходомер "Гиперфлоу", Датчик избыточного давления ДИ-017(КРАУ5.183.017) зав.№ 210625136 | - | ООО "Вымпел" | 0092.020.014.Р5.0004.038.0206.0000.000-ТХ | 2023-08-30 | Куст газовых скважин №206/7, Расходомер "Гиперфлоу" | Расходомер не обнаруживает датчик давления | - | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 1440 ч | Ермаков А.Б. | Бояркин И.С. | Усов А.С. | Никонов Ю.А. | 2023-08-31 | 2023-11-29 исх. 08/9616 (П-80/200/3/10689) | 2023-11-29 | ЦР КИПиА | 25.01.2024 - Отправлен в ремонт (Цех ремонта КИПиА); 07.02.2024 - Вернули из ремонта. Неисправен (разъем) 14.02.2024 - Отправлен в ремонт (Цех ремонта КИПиА)
51 | 38 | № 211195697 | КАИТ-КГС-207-10 | КГС 207 |  | Электроконтактный манометр | Электроконтактный манометр ДМ2005Сr1ЕхY2 Зав.№ 211195697 | - | ООО "Манотом" | 0092.020.014.Р5.0004.038.0207.0000.000-ТХ | 2023-08-17 | Куст газовых скважин №207, ГСУ-23.3 | При срабатывании не происходит замыкание контактов | - | Произвести замену или ремонт дефектного оборудования | 4760 ч | Бондаренко Д.Г. | Попов В.А. | Цой О.С. | Савело С.С. | 2023-08-17 | № 02/08-8709 от 01.11.03.2023 | 2023-11-01
52 | 62 | - | КАИТ-КГС-207-11 | КГС 207 |  | Датчик положения | Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин МОС-1, датчик положения индукционный ДПИ-1-18НТ № 299, № 326 | - | АО Акционерная компания «Корвет» | 0092.020.014.Р5.0004.038.0207.0000.000-ТХ.СО1(изм. 2) | 2023-11-20 | Куст газовых скважин №207, скважина №1 | Отсутствуют показания датчика при изменении положении задвижки | Заводской брак | Требуется замена дефектного оборудования | 1210 ч | Алимбеков Ф.А. | Крашенинников Д.Н. | Цой О.С. | Никонов Ю.А. | 2023-12-04 | 12.12.2023 исх.08-82-10048 | 2023-12-12
53 | 63 | № 273 | КАИТ-КГС-207-12 | КГС 207 |  | Датчик положения | Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин МОС-2/1, датчик положения индукционный ДПИ-1-18НТ № 76, № 311, № 273 | - | АО Акционерная компания «Корвет» | 0092.020.014.Р5.0004.038.0207.0000.000-ТХ.СО1(изм. 2) | 2023-11-20 | Куст газовых скважин №207, скважина №4 | Отсутствуют показания датчика при изменении положении задвижки | Заводской брак | Требуется замена дефектного оборудования | 1210 ч | Алимбеков Ф.А. | Крашенинников Д.Н. | Цой О.С. | Никонов Ю.А. | 2023-12-04 | 12.12.2023 исх.08-82-10048 | 2023-12-12
54 | 39 | № 224047164 | КАИТ-КГС-208-10 | КГС 208 |  | Электроконтактный манометр | Электроконтактный манометр ДМ2005Сr1ЕхY2 Зав.№ 224047164 | - | ООО "Манотом" | 0092.020.014.Р5.0004.038.0208.0000.000-ТХ | 2023-08-17 | Куст газовых скважин №208, ГСУ-23.2 | При срабатывании не происходит замыкание контактов | - | Произвести замену или ремонт дефектного оборудования | 4760 ч | Бондаренко Д.Г. | Попов В.А. | Цой О.С. | Савело С.С. | 2023-08-17 | № 02/08-8709 от 01.11.03.2023 | 2023-11-01
55 | 113 | № 21.02.002 (№ 220305558) | КАИТ-КГС-208-11 | КГС 208 |  | Расходомер | Куст газовых скважин №208, УГГ-500-21-14 зав.№21.02.002, Расходомер "Гиперфлоу-3Пм". Датчик комплексный с вычислителем расхода КРАУ1.456.001-01ТУ, Блок электронный БЭ-020 КРАУ3.857.020-20/30 зав.№220305558 (в комлекте: Датчик перепада давления тип ДП-019 КРАУ5.183.019 зав.№220511407; Блок питания тип БП-012-03 зав.№22124122) | - | АО "Акционерная компания "Корвет" | 0092.020.014.Р5.0004.038.0208.0000.000-ТХ | 2023-08-30 | Куст газовых скважин №208, скважина 7, Расходомер "Гиперфлоу" | Расходомер не обнаруживает датчик давления | Заводской брак | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 1440 ч | Шулаков А.Ю. | Апенько Н.С. | Турлаков Н.В. | Никонов Ю.А. |  |  |  | ГП301_218 | 10.02.2024 - Неремонтопригоден | Дорошин А.В.
56 | 3 | № 21.04.003 | КАИТ-КГС-209-1 | КГС 209 |  | Электропривод | Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин МОС 2-14-01 КМЕВ 611448.001 ТУ (Электропривод ЭПУ-05 КРАУ-6.330.013ТУ Зав. №21061232 в составе системы подачи ингибитора СПИ-02) | 2022-09-12 | АО "Акционерная компания "Корвет" | 0092.020.014.Р5.0004.038.0209.0000.000-ТХ л.СО1, л2, п.5 | 2023-04-23 | Куст газовых скважин №209 | Пропуск метанола через клапан ЭПУ-05 в трубопровод при закрытом положении | Дефектное оборудование | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 720ч без подачи рабочей среды, 0ч - при подаче рабочей среды | Алимбеков Ф.А. | Лупандин Д.А. | Цой О.С. | Никонов Ю.А. | 2023-05-19 | № 02/4038 от 23.05.2023 | 2023-05-23
57 | 65 | № 2603522 | КАИТ-КТОЖС-1 | КОС |  | Датчик температуры | Метран-288-02 (-50+12000С), Зав.№2603522 | - | ЗАО "Промышленная группа "Метран" | ПС(РЭ)КТО-25000.3.Ц.31.05.22 зак.1083 | 2023-11-23 | КТОЖС печь инсинератор № 2 | Прогорание чувствительного элемента | Конструкция не обеспечивает защиты от высокой температуры и агрессивной среды | Требуется замена дефектного оборудования | 1210 ч | Алимбеков Ф.А. | Крашенинников Д.Н. | Сомов А.О. | Никонов Ю.А. | 2023-11-27 | 12.12.2023 исх.08-82-10048 | 2023-12-12
58 | 66 | № 2603524 | КАИТ-КТОЖС-2 | КОС |  | Датчик температуры | Метран-288-02 (-50+12000С), Зав.№2603524 | - | ЗАО "Промышленная группа "Метран" | ПС(РЭ)КТО-25000.3.Ц.31.05.22 зак.1083 | 2023-11-23 | КТОЖС печь инсинератор № 2 | Прогорание чувствительного элемента | Конструкция не обеспечивает защиты от высокой температуры и агрессивной среды | Требуется замена дефектного оборудования | 1123 ч | Алимбеков Ф.А. | Крашенинников Д.Н. | Сомов А.О. | Никонов Ю.А. | 2023-11-27 | 12.12.2023 исх.08-82-10048 | 2023-12-12
59 | 12 | № 19017 | КАИТ-УКПГ-201-2 | КГС 201 |  | Блок концевых выключателей | Кран гидравлический поршневой Кр64, блок концевых выключателей КВ-04-01. Зав.№ 19017 | - | ООО ФПК «КОСМОС-НЕФТЬ-ГАЗ» | 0092.020.014.Р5.0004.038.0201.0000.000-ТХ | 2023-07-01 | УКПГ-2. Куст газовых скважин 201, общий коллектор, выход с Куста. | Концевой выключатель не размыкается | Окисление платы, заводской дефект | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 5000 ч | Алимбеков Ф.А. | Никитин Д.О. | Усов А.С. | Савело С.С. | 2023-07-08 | № 02/08-6640 от 22.08.2023 П-80/200/3/6319 от 09.07.2023 | 2023-08-22
60 | 13 | №№ 1474, 1540, 1514, 1472 | КАИТ-УКПГ-201-3 | КГС 201 |  | Датчик-сигнализатор | Датчик-сигнализатор твердых включений и капельной влаги в потоке газа ДСП-АКЭ-2 (4шт.); Зав.№ 1474, 1540, 1514, 1472 | - | АО «Сигма-оптик» | 0092.020.014.Р5.0004.038.0201.0000.000-ТХ | 2023-07-08 | УКПГ-2. Куст газовых скважин 201, скважина 2011, 2012, 2013, 2014 | Выгорание эл. компонентов на плате. | Подключение внешних цепей питания выыполнено не в соответствии с РЭ | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 5000 ч | Алимбеков Ф.А. | Никитин Д.О. | Усов А.С. | Савело С.С. | 2023-07-08 | № 02/08-6640 от 22.08.2023 П-80/200/3/6319 от 09.07.2023 | 2023-08-22 | На месте установки
61 | 322 | № 2219925 | КАИТ-УКПГ-2-100-13 | 100 | - | Электропривод | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16А-НК/ГТ.СМ, ГПА№ 23,24. Электропривод ЭПВ - AR24-12-2-S, IP66 № 2219925 | - | ООО "КЛАРОС" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1029.100-ТХГП | 2024-03-01 | УКПГ-2. ЦДКС. Установка компрессорных агрегатов ГПА 24, ГПА 23 | Отсутствует электропривод клапана воздушного противопожарного. Установка компрессорных агрегатов ГПА 24 - 2 шт, Установка компрессорных агрегатов ГПА 23 - 1 шт. | - | Произвести замену оборудования | - | Шулаков А.Ю. | Фомичев Д.М. | Ямилов Р.Р. | Кутузов А.Н. |  |  |  |  | АКТ ЦДКС
62 | 67 | № 968253 | КАИТ-УКПГ-2-101-1 | 101 |  | Манометр | Манометр показывающий МП4-Уф, избыточное давление, диапазон 0…16 МПа, расположение штуцера радиальное, температура окружающего воздуха -60…+600С, класс точности 1,5, степень защиты IP 40, штуцер М20х1,5. Зав.№№ 968253 | - | АО ПО «Физтех» | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1032.101-АТ.СО1(изм. 0) | 2023-11-17 | УКПГ-2, ЦДКС, позиция 101, импульсный газ на кран №101-9.1 | При изменении давления рабочей среды показания манометра не изменяются. | Некачественный монтаж, нарушение условий хранения | Замена дефектного оборудования | 74 ч | Алимбеков Ф.А. | Крашенинников Д.Н. | Ромасенко Е.С. | Никонов Ю.А. | 2023-11-21 | 12.12.2023 исх.08-82-10048 | 2023-12-12 | ГП301_218 | 21.02.2024 - Передан представителем СТНГ из ремонта (Баланюк); Письмо Поставщика в ГСП-К, ГСП-И, СТНГ от 22.01.2024 № СГА-22.01.24/5 оборудование, указанное в Актах ООО "Системы газовой автоматики" не отгружало
63 | 48 | № Р0067140 | КАИТ-УКПГ-2-102-1 | 102 | PG41 | Манометр | Манометр показывающий, избыточное давление, диапазон 0...6,0 кПа, расположение штуцера радиальное, температура окружающего воздуха -6О...6О°С, класс точности 1,5, степень защиты IP 40, присоединение к процессу М20х1,5. Зав.№ Р0067140 | - | ЗАО «РОСМА» | Согласно п.6.7 спецификации оборудования и материалов. Автоматизация. ГПМ Р 2028.01 АТХ.С (завод «Газпроммаш», г. Саратов) | 2023-11-09 | УКПГ-2. ЦДКС. Установка подготовки газа для собственных нужд (поз.102). Блок подготовки газа. ТЭГ PG41 | При изменении давления рабочей среды показание манометра не изменяется | Манометр неисправен | Произвести замену дефектного оборудования | 3000 ч | Алимбеков Ф.А. | Апенько Н.С. | Ромасенко Е.С. | Кутузов А.Н. | 2023-11-10 | 2023-11-29 исх. 02/9557 (П-80/200/3/10568) | 2023-11-29 | ГП301_218 | 21.02.2024 - Передан представителем СТНГ из ремонта (Баланюк)
64 | 6 | № 7347 | КАИТ-УКПГ-2-1-1 | 1 | FGT-01.1.1 | Расходомер | Счетчик-расходомер массовый кориолисовый ЭМИС-МАСС 260, зав.№7347 | - | ЗАО "Эмис" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0077.001-ТХ | 2023-06-21 | УКПГ-2. Здание входных ниток и пробкоуловителей (поз. по ГП1), Арматурный блок 10С1 №1 | При наличии расхода показания на приборе отсутствуют | Заводской брак | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 4320 ч | Шулаков А.Ю. | Лупандин Д.А. | Усов А.С. | Савело С.С. | 2023-06-21 | № 02/92-5246 от 03.07.2023 | 2023-07-02 | Склад КИПиА | 02.02.2023 - Находтся на складе
65 | 49 | № 191769 | КАИТ-УКПГ-2-1-100 | 1 | FY 101/3 | Расходомер | УКПГ-2, Здание входных ниток и пробкоуловителей, 3 т.н., газ от КГС 202, 205 (Расходомер-счетчик газа ультразвуковой Turbo Flow UFG-F). Зав.№191769 | - | ООО "Турбулентность Дон" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0077.001-АТ (изм.2) | 2023-09-27 | УКПГ-2. Здание входных ниток и пробкоуловителей (поз. по ГП1), 3 т.н. | Пропуск рабочей среды через измерительные элементы. | Нарушение герметичности уплотнения кабельного ввода | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 4000 ч | Бондаренко Д.Г. | Фомичев Д.М. | Старинец И.А. | Савело С.С. | 2023-09-27 | 2023-11-29 исх. 02/9557 (П-80/200/3/10568) | 2023-11-29 | Отправлен в ремонт | 20.12.2023 - Снят с поз.1 и отправлен в ремонт; | Ахтямов Б.А.
66 | 40 | № 21122 | КАИТ-УКПГ-2-11-50 | 11 | К1-1.2 | Электропривод | Электропривод РэмТЭК, марка (П.600.349.8000/И.У.15.3.УХЛЗ) Зав.№ 21122 | - | ООО НПП "ТЭК" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0903.011-ТХ | 2023-10-04 | Поз.11. К1-1.2 | - Вмятины на ребрах электродвигателя. Повреждение ЛКП, следы не заводского окраса. Внутри бокса подключения обнаружены следы присутствия влаги и следы коррозии. Вал электропривода заклинил. Предохранители в боксе подключения перегоревшие. При подаче питания выбивает вводный автоматический выключатель | Нарушение условий хранения, монтажа и подключения электропривода | Требуется проведение ремонта на договорной основе | 0 ч | Бондаренко Д.Г. | Попов В.А. | Старинец И.А. | Савело С.С. | 2023-10-04 | № 02/08-8709 от 01.11.03.2023 | 2023-11-01 | В ремонте | 30.01.2024 - Короткое замыкание. Отправлен на ЗИ Ожидает оплаты от СТНГ
67 |  | № 20-036386 | КАИТ-УКПГ-2-1-2 | 1 | M2 | Насос | Насос циркуляционный IMP PUMPS NMT MAX 32/120 F220 (P.N. - 979524665, S.N. - 20-036386) | - | Компания IMP PUMPS, Словения |  | 2024-03-20 | ТЭГ: M2. Поз по ГП: 1. Установка: Тепловой узел. Установлен на обратном контуре в теплопункте | Насос неисправен. 220В приходит, насос не функционирует. Блок управления насосом исправен. | Дефектное оборудование | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 2120 ч | Шулаков А.Ю. | Попов В.А. | Турлаков Н.В. | Никонов Ю.А. |  |  |  | На месте установки | 20.03.2024 - Установлен на контуре обратки в теплопункте. Примечание: Бирки с неправильным текстом висят. Скидываю фотки, чтобы легче было определиться. | Фалелюхин А.А.
68 | 14 | № 211139197 | КАИТ-УКПГ-2-15-1 | 15 |  | Манометр | Манифольдная резервуарного парка стабильного конденсата -100...500 kPa МВП4-УУХЛ1 линия азота. Зав.№ 211139197 | - | ООО «Газпром ВНИИГАЗ» «Тюменский экспериментальный завод» | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0607.015-ТХ | 2023-07-06 | УКПГ-2. Манифольдная резервуарного парка стабильного конденсата (поз. по ГП 15) | Манометр неисправен | Передавлен | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 0 ч | Алимбеков Ф.А. | Никитин Д.О. | Усов А.С. | Савело С.С. | 2023-07-08 | № 02/08-6640 от 22.08.2023 П-80/200/3/6319 от 09.07.2023 | 2023-08-22
69 | 29 | № 324 | КАИТ-УКПГ-2-16-1 | 16 |  | Контроллер | Резервуарный парк стабильного конденсата, Резервуар 70Р-1, №1, Измерительная система АТМ-2, Контроллер ГАММА-8М (позиция UY 704/1), зав. №324 | - | АО «Албатрос» | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0708.016-АТ.ОЛ(изм. 0) | 2023-08-05 | УКПГ-2. Здание насосной конденсата и метанола (поз. по ГП 22), помещение аппаратной КИП и А | При отключении питания, настройки контроллера пропадают | Разряд LI-ion элемента питания | Произвести ремонт дефектного оборудования | 0 ч | Ермаков А.Б. | Лупандин Д.А. | Старинец И.А. | Никонов Ю.А. | 2023-08-05 | № 08/6815 от 28.08.2023 П-80/200/3/7638 от 21.08.2023 | 2023-08-28
70 | 51 | № 40461А | КАИТ-УКПГ-2-205-100 | КГС 205 |  | Блок питания | Блок питания ПС РУБЕЖ ИВЭПР 12/5. Зав.№40461А | - | АО "ГК РУБЕЖ" | 0092.020.014.Р5.0004.038.0205.4509.010-ЭМ (изм.0) | 2023-10-16 | Куст газовых скважин №205, БКЭС | Видимые дефекты электронных компонентов | Заводской дефект | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 4000 ч | Бондаренко Д.Г. | Фомичев Д.М. | Старинец И.А. | Савело С.С. | 2023-10-16 | 2023-11-29 исх. 02/9557 (П-80/200/3/10568) | 2023-11-29
71 | 15 | № 212000687 | КАИТ-УКПГ-2-22-1 | 22 |  | Манометр | Помещение насосной конденсата 70Н-1№1 линия на выходе из насоса МП4-УУ2; 0... 1 Мпа. Зав.№212000687 | - | ООО «Газпром ВНИИГАЗ» «Тюменский экспериментальный завод» | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0506.022-ТХ1 | 2023-07-08 | УКПГ-2. Здание насосной конденсата и метанола (поз. по ГП 22), помещение насосной метанола. Помещение насосной конденсата | Несоответствие диапазона измерения манометра | - | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 0 ч | Алимбеков Ф.А. | Никитин Д.О. | Усов А.С. | Савело С.С. | 2023-07-08 | № 02/08-6640 от 22.08.2023 П-80/200/3/6319 от 09.07.2023 | 2023-08-22
72 | 16 | - | КАИТ-УКПГ-2-22-2 | 22 |  | Манометр | Помещение насосной конденсата 0... 1 МРа МП4-УУ2 линия на выходе из насоса 70Н-3 Помещение насосной метанола 0...1 МРа МП4-УУ2 линия на выходе из насоса 60Н-2№2 | - | ООО «Газпром ВНИИГАЗ» «Тюменский экспериментальный завод» | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0506.022-ТХ1 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0506.022-ТХ2 | 2023-07-08 | УКПГ-2. Здание насосной конденсата и метанола (поз. по ГП 22), помещение насосной метанола. Помещение насосной конденсата | Манометры отсутствуют | - | Произвести допоставку и монтаж оборудования | 0 ч | Алимбеков Ф.А. | Никитин Д.О. | Усов А.С. | Савело С.С. | 2023-07-08 | № 02/08-6640 от 22.08.2023 П-80/200/3/6319 от 09.07.2023 | 2023-08-22
73 | 17 | №№ 211031998, 211031997, 211032370, 211032080, 211032358, 211032363, 211032361 | КАИТ-УКПГ-2-22-3 | 22 |  | Манометр | Помещение насосной конденсата 0... 1 МРа МП4-УУ2 линия на выходе из насоса 70Н-2М2 Помещение насосной метанола 0...1 МРа МП4-УУ2 линия на выходе из насоса 60Н-6 0...1 МРа МП4-УУ2 линия на выходе из насоса 60Н-2№1 0...1 МРа МП4-УУ2 линия на выходе из насоса 60Н-1№1 0... 1 МРа МП4-УУ2 линия на выходе из насоса 60Н-1№1 0...1 МРа МП4-УУ2 линия на выходе из насоса 60Н-2№2 0... 1 МРа МП4-УУ2 линия на выходе из насоса 60Н-2№1 | - | ООО «Газпром ВНИИГАЗ» «Тюменский экспериментальный завод» | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0506.022-ТХ1 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0506.022-ТХ2 | 2023-07-08 | УКПГ-2. Здание насосной конденсата и метанола (поз. по ГП 22), помещение насосной метанола. Помещение насосной конденсата | Манометры неисправны (стрелка не возвращается на 0 при отсутствии давления) | Оборудование передавлено | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 4640 ч | Алимбеков Ф.А. | Никитин Д.О. | Усов А.С. | Савело С.С. | 2023-07-08 | № 02/08-6640 от 22.08.2023 П-80/200/3/6319 от 09.07.2023 | 2023-08-22
74 | 68 | - | КАИТ-УКПГ-2-22-4 | 22 |  | Манометр | Манометры на линиях насосов: 70Н-3 (МП4-УУХЛ1 16 МПа - 1 шт.); 60Н-6 (МП4-УУ2 1 МПа - 1 шт.);60Н-2 №1 (МП4-УУ2 1 МПа - 2 шт.);60Н-2 №2 (МП4-УУ2 1 МПа - 2 шт.);60Н-1 №1 (МП4-УУ2 1 МПа - 2 шт.) | - | ООО "Манотом" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0506.022-ТХ2 | 2023-10-07 | УКПГ-2. Здание насосной конденсата и метанола (поз.22) | Не установлены | - | Произвести допоставку и монтаж оборудования | 0 ч | Бондаренко Д.Г. | Апенько Н.С. | Старинец И.А. | Савело С.С. | 2023-10-08 | 12.12.2023 исх.08-82-10048 | 2023-12-12
75 | 7 | - | КАИТ-УКПГ-2-25-1 | 25 | ТТ33.3 | Преобразователь температуры | Преобразователь температуры, программируемый ТСПУ 031С без дисплея, погружная длина 400 мм, диаметр сенсора 10мм, резьбой присоединения М20х1,5, диапазон от 0 до +200С (1 шт) | 2022-09-20 | ЗАО СКБ "Термоприбор" | ГПР 2716.33.80.00.00.00.000-АТХ.ОЛ.23 | 2023-05-23 | УКПГ-2. Здание регенерации метанола (поз. по ГП 25), блок огневой регенерации метанола №3, 40БРМ1 №3, ТТ33.3 | Отсутствует по месту монтажа согласно проекта | - | Произвести допоставку и монтаж оборудования | 0 ч | Алимбеков Ф.А. | Лупандин Д.А. | Старинец И.А. | Никонов Ю.А. | 2023-05-23 | № 02/92-5351 от 06.07.2023 | 2023-07-08
76 | 8 | - | КАИТ-УКПГ-2-25-2 | 25 | ТТ33.5 | Преобразователь температуры | Преобразователь температуры, программируемый ТСПУ 031П без дисплея, длина защитной арматуры на основе КНМСН - 1200 мм, диаметр сенсора 3мм, диаметр трубопровода 870мм, резьбой присоединения М20х1,5, диапазон от 0 до +350С (1 шт.). Комплект монтажных частей (хомут) | 2022-09-20 | ЗАО СКБ "Термоприбор" | ГПР 2716.33.80.00.00.00.000-АТХ.ОЛ.25 | 2023-05-23 | УКПГ-2. Здание регенерации метанола (поз. по ГП 25), блок огневой регенерации метанола №3, 40БРМ1 №3, ТТ33.5 | Отсутствует по месту монтажа согласно проекта | - | Произвести допоставку и монтаж оборудования | 0 ч | Алимбеков Ф.А. | Лупандин Д.А. | Старинец И.А. | Никонов Ю.А. | 2023-05-23 | № 02/92-5351 от 06.07.2023 | 2023-07-08
77 | 18 | № 0153.3.4.8 | КАИТ-УКПГ-2-25-3 | 25 |  | Установка приточной вентиляции | Установка приточной вентиляции П-3 | - | ООО "AERO IXIA" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0204.025-АТ2 | 2023-06-14 | УКПГ-2. Здание регенерации метанола (поз. по ГП 25), помещение 12 | Фактическая производительность действующей приточной вентиляционной установки. П-3, по показателю -производительность вентилятора, не соответствует требованиям проектной, рабочей документации и паспортным данным системы | - | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 0 ч | Алимбеков Ф.А. | Никитин Д.О. | Усов А.С. | Савело С.С. | 2023-07-08 | № 02/08-6640 от 22.08.2023 П-80/200/3/6319 от 09.07.2023 | 2023-08-22
78 | 19 | - | КАИТ-УКПГ-2-25-4 | 25 |  | Манометр | Помещение насосной метанола Pg35.1 -100...60 кПА 1 МВ-4ВУКсУХЛ1 насос 40Н-1 Pg35.3 -0...1,6 МПА 1 М-4ВУКсУХЛ1 насос 40Н-1 Pg37.1 -100...60 кПА 1 МВ-4ВУКсУХЛ1 насос 40Н-3 Pg37.3 -0...1,6 МПА 1 М-4ВУКсУХЛ1 насос 40Н-3 Pg36.1 -100...60 кПА 1 МВ-4ВУКсУХЛ1 насос 40Н-2№3/1 Pg36.1 -100...60 кПА 1 МВ-4ВУКсУХЛ1 насос 40Н-2№3/2 Pg36.3 -0...1 МПА 1 М-4ВУКсУХЛ1 насос 40Н-2№1 Pg36.1 -100...60 кПА 1 МВ-4ВУКсУХЛ1 насос 40Н-2№2/2 Pg36.5 -0...1 МПА 1 М-4ВУКсУХЛ1 насос 40Н-2№3 Pg36.5 -0...1 МПА 1 М-4ВУКсУХЛ1 насос 40Н-2№3 Помещение огневой регенерации Pg33.6 -100...60 кПА 1 МВ-4ВУКсУХЛ1 40БРМ1 №3 Pg33.8 -0...1 МПА 1.5 МП-4УУ2 40БРМ1 №3 Pg33.1 -0...100 кПА 1 МВ-3ВУКсУХЛ1 40БРМ1 №3 Pg33.5 -0...1.6 МПА 1 МВ-3ВУКсУХЛ1 40БРМ1 №3 Pg33.4 -0...60 кПА 1.5 МП4А-Кс 40БРМ1 №3 Pg33.4а -0...60 кПА 1.5 МП4А-Кс 40БРМ1 №3 Pg33.4а -0...60 кПА 1.5 МП4А-Кс 40БРМ1 №1 | - | ООО «Газпром ВНИИГАЗ» «Тюменский экспериментальный завод» | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0204.025-ТХ1 | 2023-06-27 | УКПГ-2. Здание регенерации метанола (поз. по ГП 25). Помещение насосной метанола, Помещение огневой регенерации | Манометры отсутствуют | - | Произвести допоставку и монтаж оборудования | 0 ч | Алимбеков Ф.А. | Никитин Д.О. | Усов А.С. | Савело С.С. | 2023-06-27 | № 02/08-6640 от 22.08.2023 П-80/200/3/6319 от 09.07.2023 | 2023-08-22
79 | 69 | - | КАИТ-УКПГ-2-25-5 | 25 |  | Манометр | Манометр на линии насоса 40Н-2 №32 (ФТ. -100...60 кПа - 1 шт.) | - | ООО «Физтех» | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0204.025-ТХ1 | 2023-10-07 | УКПГ-2. Здание регенерации метанола (поз.25) | Не установлен | - | Произвести допоставку и монтаж оборудования | 0 ч | Бондаренко Д.Г. | Апенько Н.С. | Старинец И.А. | Савело С.С. | 2023-10-08 | 12.12.2023 исх.08-82-10048 | 2023-12-12
80 |  | № 32967 | КАИТ-УКПГ-2-25-6 | 25 | FIT 33.1 | Расходомер | Пребразователь расхода вихревой "Эмис вихрь 200" | - | ЗАО "Эмис" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0204.025-ТХ1 (изм. 1) | 2024-03-16 | Поз.25 | Некорректные плавающие показания на АРМ, не реагирует сенсорная панель, невозможно подключиться через интегратор | Дефектное оборудование | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 2240 ч | Шулаков А.Ю. | Попов В.А. | Турлаков Н.В. | Никонов Ю.А. |  |  |  | На месте установки | 16.03.2024 - | Бычков Е.Н.
81 | 20 | - | КАИТ-УКПГ-2-27-1 | 27 |  | Электропривод | Электропривод шиберной заслонки МЗОФ-60(90)/6-0.25ЦА2-11ВТ4-10К УХЛ1. | - | ООО "Техбезопасность" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0028.027-АТ | 2023-07-03 | УКПГ-2. Аппарат воздушного охлаждения метанола 40ВХ-1 (поз. по ГП 27) | Электропривод отсутствует | - | Произвести допоставку и монтаж оборудования | 0 ч | Алимбеков Ф.А. | Никитин Д.О. | Усов А.С. | Савело С.С. | 2023-07-08 | № 02/08-6640 от 22.08.2023 П-80/200/3/6319 от 09.07.2023 | 2023-08-22
82 | 21 | - | КАИТ-УКПГ-2-28-1 | 28 |  | Манометр | Разделители 0...1.6 МРа М4-ВУКсУХЛ1 разделитель 40Р1-1№1 | - | ООО «Газпром ВНИИГАЗ» «Тюменский экспериментальный завод» | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0059.028-ТХ | 2023-07-08 | УКПГ-2. Разделители и расходные емкости метанола (поз. по ГП 28). Разделитель 40Р-1№1. | Манометр отсутствует | - | Произвести допоставку и монтаж оборудования | 0 ч | Алимбеков Ф.А. | Никитин Д.О. | Усов А.С. | Савело С.С. | 2023-07-08 | № 02/08-6640 от 22.08.2023 П-80/200/3/6319 от 09.07.2023 | 2023-08-22
83 | 9 | № 96418 | КАИТ-УКПГ-2-30-1 | 30 | TG 19.1 | Гильза защитная | Гильза защитная Г3-01-М20-Н10-250-16-6,3МПа, Зав.№ 96418 | - | АО "Теплоконтроль" | ТЭЗ-1-Т132.00.00.000-АТХ.ОЛ01 Рев.5.1 | 2023-05-25 | УКПГ-2. Здание печей стабилизации конденсата (поз. по ГП 30). Вход по линии ЖЦ 30П-1 №2, TG19.1 | Трещина по сварному шву около резьбового соединения | Дефектное оборудование | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 1800 ч | Шулаков А.Ю. | Лупандин Д.А. | Старинец И.А. | Кутузов А.Н. | 2023-06-01 | № 02/92-5351 от 06.07.2023 | 2023-07-08
84 | 114 | № 11086928 | КАИТ-УКПГ-2-301-1 | 301 |  | Блок питания | Здание служебно-эксплуатационного блока (поз. по ГП 301), помещение операторов пульта (Блок питания ПС РУБЕЖ ИВЭПР 24/2,5 RS-R2, Зав.№11086928). | - | АО "ГК РУБЕЖ" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.3118.301-СПБА (изм.1) | 2024-02-10 | УКПГ-2. Здание служебно-эксплуатационного блока (поз. по ГП 301) | Видимые дефекты электронных компонентов | Заводской дефект | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 4025 ч | Бондаренко Д.Г. | Апенько Н.С. | Старинец И.А. | Кутузов А.Н. | 2024-02-20
85 | 52 | - | КАИТ-УКПГ-2-301-100 | 301 |  | Блок питания | Здание служебно-эксплуатационного блока (поз. по ГП 301), помещение операторов пульта (Блок питания ПС РУБЕЖ ИВЭПР 12/5). Зав.№40461А | - | АО "ГК РУБЕЖ" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.3118.301-СПБА (изм.1) | 2023-10-16 | УКПГ-2. Здание служебно-эксплуатационного блока (поз. по ГП 301) | Видимые дефекты электронных компонентов | Заводской дефект | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 4000 ч | Бондаренко Д.Г. | Фомичев Д.М. | Старинец И.А. | Савело С.С. | 2023-10-16 | 2023-11-29 исх. 02/9557 (П-80/200/3/10568) | 2023-11-29
86 | 115 | № 4511640 | КАИТ-УКПГ-2-301-2 | 301 |  | Блок питания | Здание служебно-эксплуатационного блока (поз. по ГП 301), помещение операторов пульта (Блок питания ПС РУБЕЖ ИВЭПР 24/2,5 RS-R2, Зав.№4511640). | - | АО "ГК РУБЕЖ" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.3118.301-СПБА (изм.1) | 2024-02-12 | УКПГ-2. Здание служебно-эксплуатационного блока (поз. по ГП 301) | Видимые дефекты электронных компонентов | Заводской дефект | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 5200 ч | Бондаренко Д.Г. | Апенько Н.С. | Старинец И.А. | Кутузов А.Н. | 2024-02-20
87 | 22 | № 1010300 | КАИТ-УКПГ-2-30-2 | 30 | КлЗ 19.12.13 | Клапан электромагнитный | Блок печи стабилизации конденсата ЗОП-1 гп2716.19 (Клапан электромагнитный КЭО 32/25/034/136/4 с ЭВ 06/АС/230 DN32, PN25, УХЛ1, зав.№2004285011 производитель ООО НИИ «Технопроект» в составе блока арматурного ГП2716.19.03, Зав.№ 1010300 | 2022-11-05 | Тюменский экспериментальный завод ООО «Газпром проектирование» | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0078.030-ТХ | 2023-06-28 | Блок печи стабилизации конденсата ЗОП-1 ГП 2716.19, печь №3, блок арматурный ГП 2716.19.02 №3, КлЗ 19.12.13 | При подаче управляющей команды не происходит фактическая перестановка клапана | Дефектное оборудование | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 400ч без подачи рабочей среды | Алимбеков Ф.А. | Саликов А.А. | Усов А.С. | Савело С.С. | 2023-07-02 | № 02/08-6640 от 22.08.2023 П-80/200/3/6319 от 09.07.2023 | 2023-08-22
88 | 53 | № 327 | КАИТ-УКПГ-2-30-3 | 30 | КлЗ 19.3.1.3 | Клапан электромагнитный | Электропривод ВЭМП 200. Зав.№327 | - | АО «РУСТ-95» | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0078.030-ТХ (изм. 1) | 2023-10-25 | Установка печей стабилизации. КлЗ-19.3.1.3 | Клапан при подаче напряжения не срабатывает | Нарушение условий хранения, монтажа и подключения электропривода | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 50 ч | Алимбеков Ф.А. | Саликов А.А. | Старинец И.А. | Кутузов А.Н. | 2023-11-17 | 2023-11-29 исх. 02/9557 (П-80/200/3/10568) | 2023-11-29 | На месте установки | [5 empty] | Устранено
89 | 54 | № 327 | КАИТ-УКПГ-2-30-300 | 30 | КлЗ 19.3.1.3 | Клапан электромагнитный | УКПГ-2, Здание печей стабилизации конденсата (поз. по ГП 30), 3 т.н. (Клапан электромагнитный ВЭМП 200). Зав.№327 | - | АО «РУСТ-95» | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0078.030-ТХ (изм. 1) | 2023-10-15 | Установка печей стабилизации. КлЗ-19.3.1.3 | Видимые дефекты электронных компонентов | Нарушение герметичности уплотнения кабельного ввода | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 4000 ч | Бондаренко Д.Г. | Фомичев Д.М. | Старинец И.А. | Савело С.С. | 2023-10-15 | 2023-11-29 исх. 02/9557 (П-80/200/3/10568) | 2023-11-29 | На месте установки | [5 empty] | Устранено
90 | 98 | № 201019 | КАИТ-УКПГ-2-30-4 | 30 | КлЗ 19.13.1 | Электропривод | Электропривод РэмТЭК П.3500.7.60.22.8100.V.16.3.УХЛ1 | - | ООО НПП "ТЭК" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0078.030-ТХ (изм. 1) | 2024-01-28 | УКПГ-2. Здание печей стабилизации конденсата (поз.30). 1 т.н. | При подаче напряжения э/питания отсутствует индикация на дисплее устройства | Дефектное оборудование | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 4050 ч | Алимбеков Ф.А. | Бояркин И.С. | Турлаков Н.В. | Никонов Ю.А. | 2024-01-29 | 2024-02-08 исх.08-1131 | 2024-02-08 | Контейнер | 28.01.2024 - проведенна диагностика специалистом ТЭК (требуется отправка на завод-изготовитель); 30.01.2024 - Нет индикации на экране. Выход из строя платы питания. Акт №КАИТ-УКПГ-2-30-4 от 28.01.24; 03.04.2021 - Контейнер | Ахтямов Б.А.
91 | 30 | № 04221256 | КАИТ-УКПГ-2-31-1 | 31 | КлЗЭ 2-01.3 | Электропривод | Разделитель-коалесцера 30Р-2№3. Блок управления ESD-VCX-24-120-380N-1500-b (Поз. обозначение КлЗЭ 2-01.3). Зав.№04221256 |  | ООО "КХМ" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1059.031-ТХ1 | 2023-08-23 | УКПГ-2, Разделители, буферные емкости (поз. по ГП 31), разделитель-коалесцера 30Р-2№3, Поз. обозначение КлЗЭ 2-01.3 | При подаче напражения отсутствует индикация на табло блока управления электропривода | Выход из строя электронной платы | Произвести замену или ремонт дефектного оборудования | 0 ч | Ермаков А.Б. | Никитин Д.О. | Усов А.С. | Никонов Ю.А. | 2023-08-23 | № 08/6815 от 28.08.2023 П-80/200/3/7638 от 21.08.2023 | 2023-08-28
92 | 70 | № 04220786 | КАИТ-УКПГ-2-31-2 | 31 | КлЗЭ 1-01.3 | Электропривод | Электропривод взрывозащищенный «Гусар» Л.И1.18000.4.5.ЭЗ1УХЛ1. Зав.№ 03322 | - | ООО НПО «Сибирский машиностроитель» | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1059.031-ТХ изм.1 | 2023-11-24 | УКПГ-2, Разделители, буферные емкости (поз. по ГП 31), разделитель-коалесцера 30Р-1№3, Поз. обозначение КлЗЭ 1-01.3 | При подаче сигнала управления слышен шум в редукторе, клапан встает по моменту | Неисправность редуктора | Произвести замену или ремонт дефектного оборудования | 0 ч | Алимбеков Ф.А. | Фомичев Д.М. | Турлаков Н.В. | Никонов Ю.А. | 2023-12-04 | 12.12.2023 исх.08-82-10048 | 2023-12-12 | На месте установки | 01.02.2024 - Монтаж привода, настройка концевиков, прозвонка кабельной линиии, подключение БУ и стойки УСО. В работе. | Иванов А.А. |  | 2024-02-01 | Бояркин И.С. | Устранено
93 | 116 | № 04220793 | КАИТ-УКПГ-2-31-4 | 31 | КлР 2.03.3 | Электропривод | 30-Р2№3. (Блок управления ESD-VCX-24 №04220793 производство АО «ЭлеСи») | 2023-04-10 | ООО "КХМ" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0059.031-ТХ.СО1(изм. 2) | 2024-02-14 | УКПГ-2, Разделители, буферные емкости (поз. по ГП 31), разделитель-коалесцера 30Р-2№3, Поз. обозначение КлР 2.03.2 | Неисправен. Выдает аварию | Заводской брак | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 7440 ч | [7 empty] | Мастерская | 14.02.2024 - Снят с позиции | Зыков Р.В.
94 | 10 | № 08222 | КАИТ-УКПГ-2-32-1 | 32 | К 9-30.2.1 | Электропривод | Кран шаровой фланцевый DN 300 ANSI 300/4.96 МПа (Cameron B5 12 IN ASME 300), с электроприводом («Гусар» П.И7.5800.1,8Э32.УХЛ1) , Зав.№ 08222 | - | АО "Энергомаш" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0078.030-ТХ.ОЛ10-1 (изм. 0) (СО1 п.3) | 2023-05-09 | УКПГ-2. Коммуникации по эстакадам в районе установки стабилизации конденсата, К9-30.2.1 | Оотсутствие выходного сигнала состояния "ДУ" | - | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 1200 ч | Шулаков А.Ю. | Лупандин Д.А. | Старинец И.А. | Кутузов А.Н. | 2023-06-01 | № 02/92-5351 от 06.07.2023 | 2023-07-08
95 | 99 | № 58648 | КАИТ-УКПГ-2-32-10 | 32 | BTF 39/2 | Извещатель пламени | Извещатель пламени ИП 329/330-1-1 ИПЭС-ИК/УФ. (BTF 39/2) | - | АО "Электростандарт-прибор" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0078.030-ТХ (изм. 1) | 2024-01-31 | УКПГ-2. Здание установки стабилизации конденсата (поз. по ГП32) | Залит жидкостью - сгнили элементы разъемов | Некачественное выполнение СМР (кабельные вводы негерметичны) | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 2000 ч | Алимбеков Ф.А. | Апенько Н.С. | Турлаков Н.В. | Никонов Ю.А. | 2024-01-31 | 2024-02-08 исх.08-1131 | 2024-02-08 | Склад КИПиА | 13.02.2024 - отправлен в ЦР КИПиА УАиМО; 26.02.2024 - Доставил со службы метрологии датчик пламени на УКПГ-2 в склад КАиТ 304 | Маркин Ю.А. | Чегодаев М.Е.
96 | 100 | № 59199 | КАИТ-УКПГ-2-32-11 | 32 | BTF 39/4 | Извещатель пламени | Извещатель пламени ИП 329/330-1-1 ИПЭС-ИК/УФ. (BTF 39/4) | - | АО "Электростандарт-прибор" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0078.030-ТХ (изм. 1) | 2024-01-31 | УКПГ-2. Здание установки стабилизации конденсата (поз. по ГП32). BTF 40/3 | Периодически уходит в аппаратную неисправность | Некачественное выполнение СМР (кабельные вводы негерметичны) | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 2000 ч | Алимбеков Ф.А. | Апенько Н.С. | Турлаков Н.В. | Никонов Ю.А. | 2024-01-31 | 2024-02-08 исх.08-1131 | 2024-02-08 | Склад КИПиА | 13.02.2024 - отправлен в ЦР КИПиА УАиМО; 26.02.2024 - Доставил со службы метрологии датчик пламени на УКПГ-2 в склад КАиТ 304 | Маркин Ю.А. | Чегодаев М.Е.
97 | 101 | № 59354 | КАИТ-УКПГ-2-32-12 | 32 | BTF 39/3 | Извещатель пламени | Извещатель пламени ИП 329/330-1-1 ИПЭС-ИК/УФ. (BTF 39/3) | - | АО "Электростандарт-прибор" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0078.030-ТХ (изм. 1) | 2024-01-31 | УКПГ-2. Здание установки стабилизации конденсата (поз. по ГП32) | Периодически уходит в аппаратную неисправность | Некачественное выполнение СМР (кабельные вводы негерметичны) | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 2000 ч | Алимбеков Ф.А. | Апенько Н.С. | Турлаков Н.В. | Никонов Ю.А. | 2024-01-31 | 2024-02-08 исх.08-1131 | 2024-02-08 | Склад КИПиА | 13.02.2024 - отправлен в ЦР КИПиА УАиМО; 26.02.2024 - Доставил со службы метрологии датчик пламени на УКПГ-2 в склад КАиТ 304 | Маркин Ю.А. | Чегодаев М.Е.
98 | 102 | № 59431 | КАИТ-УКПГ-2-32-13 | 32 | BTF 37/2 | Извещатель пламени | Извещатель пламени ИП 329/330-1-1 ИПЭС-ИК/УФ. (BTF 37/2) | - | АО "Электростандарт-прибор" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0078.030-ТХ (изм. 1) | 2024-01-31 | УКПГ-2. Здание установки стабилизации конденсата (поз. по ГП32) | Залит жидкостью - сгнили элементы разъемов | Некачественное выполнение СМР (кабельные вводы негерметичны) | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 2000 ч | Алимбеков Ф.А. | Апенько Н.С. | Турлаков Н.В. | Никонов Ю.А. | 2024-01-31 | 2024-02-08 исх.08-1131 | 2024-02-08 | Склад КИПиА | 10.02.2024 - отправлен в ЦР КИПиА УАиМО; 21.02.2024 - установлен новый со склада взамен снятого ранее №61961; 26.02.2024 - Доставил с службы метрологии датчик пламени на УКПГ-2 в склад КАиТ 304 | Маркин Ю.А. | Чегодаев М.Е.
99 | 103 | № 59469 | КАИТ-УКПГ-2-32-14 | 32 | BTF 39/1 | Извещатель пламени | Извещатель пламени ИП 329/330-1-1 ИПЭС-ИК/УФ. (BTF 39/1) | - | АО "Электростандарт-прибор" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0078.030-ТХ (изм. 1) | 2024-01-31 | УКПГ-2. Здание установки стабилизации конденсата (поз. по ГП32) | Залит жидкостью - сгнили элементы разъемов | Некачественное выполнение СМР (кабельные вводы негерметичны) | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 2000 ч | Алимбеков Ф.А. | Апенько Н.С. | Турлаков Н.В. | Никонов Ю.А. | 2024-01-31 | 2024-02-08 исх.08-1131 | 2024-02-08 | Склад КИПиА | 10.02.2024 - отправлен в ЦР КИПиА УАиМО; 26.02.2024 - Доставил с службы метрологии датчик пламени на УКПГ-2 в склад КАиТ 304 | Маркин Ю.А. | Чегодаев М.Е.
100 | 123 | № 52648 | КАИТ-УКПГ-2-32-15 | 32 | BTF 41/1 | Извещатель пламени | Извещатель пламени ИП 329/330-1-1 ИПЭС-ИК/УФ. (BTF 41/1) | - | АО "Электростандарт-прибор" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0016.032-ПС.СО1(изм. 1) | 2024-02-21 | УКПГ-2. Здание установки стабилизации конденсата (поз. по ГП32) | Не выдает сигнал "Пожар" | Некачественное выполнение СМР (кабельные вводы негерметичны) | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 2360 ч | Шулаков А.Ю. | Апенько Н.С. | Турлаков Н.В. | Никонов Ю.А. |  |  |  | Мастерская | 21.02.2024 - Демонтирован; 21.02.2024 - Вместо него установлен новый со склада ИПЭС-ИК/УФ, № 61961; | Соколов А.В.
101 |  | № 62190261 | КАИТ-УКПГ-2-32-18 | 32 |  | Электропривод | БСЦУ-ОА2-IIBU УХЛ1 v1.1 | 2022-12-12 | ООО "Техбезопасность" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0016.032-ТХ (изм. 3) | 2024-03-18 | Поз.32. АВО газоконденсата 2-ТН | Пробой изоляции обмоток электродвигателя | Залит водой | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 11088 ч | Шулаков А.Ю. | Апенько Н.С. | Турыгин Ю.С. | Никонов Ю.А. |  |  |  | Контейнер | 18.03.2024 - Снят для просушки; 03.04.2024 - Контейнер | Морозов А.А.
102 | 11 | № 51330 | КАИТ-УКПГ-2-32-2 | 32 | BTF 40/3 | Извещатель пламени | Извещатель пламени пожарный ИП 329/330-1-1 ИПЭС-ИК/УФ в количестве 1 шт. , Зав.№ 51330 | - | АО "Электростандарт-прибор" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0078.030-ТХ.ОЛ10-1 (изм. 0) (СО1 п.3) | 2023-05-04 | УКПГ-2. Здание установки стабилизации конденсата (поз. по ГП32). BTF 40/3 | При подаче напряжения питания 24В постоянного тока не включается светодиод индикации состояния ПИ. Подключение выполнено в соответствии с ЖСКФ.425248.001 РЭ | Дефектное оборудование | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 2000 ч | Шулаков А.Ю. | Лупандин Д.А. | Старинец И.А. | Кутузов А.Н. | 2023-06-01 | № 02/92-5351 от 06.07.2023 | 2023-07-08 | ЦР КИПиА | 26.08.2023 - КАИТ-УГПГ-2-32-3; 31.01.2023 - Ревизия датчика; 13.02.2024 - отправлен в ЦР КИПиА УАиМО | Маркин Ю.А.
103 | 55 | № 51036 | КАИТ-УКПГ-2-32-3 | 32 | BFT 42/4 | Извещатель пламени | Извещатель пламени ИП 329/330-1-1 ИПЭС-ИК/УФ. Зав.№ 51036 (BTF 42/4) | 2022-11-28 | АО "Электростандарт-прибор" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0016-ПС (изм. 1) | 2023-08-26 | УКПГ-2. Здание установки стабилизации конденсата (поз. по ГП32). BTF 42/4 | При подаче питания через определенное время уходит в «Неисправность датчика» | BFT 42/4 - дефектное оборудование, также не соответствует требованиям ПАО "Газпром" об остаточных сроках гарантии (год изготовления 2019) на дату передачи в монтаж | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 3000 ч | Ермаков А.Б. | Бояркин И.С. | Усов А.С. | Никонов Ю.А. | 2023-08-31 | 2023-11-29 исх. 08/9616 (П-80/200/3/10689) | 2023-11-29 | Склад КИПиА | 26.08.2023 - КАИТ-УГПГ-2-32-2; 31.01.2023 - Ревизия датчика; 13.02.2024 - отправлен в ЦР КИПиА УАиМО; 26.02.2024 - Доставил со службы метрологии датчик пламени на УКПГ-2 в склад КАиТ 304 | Маркин Ю.А. | Чегодаев М.Е.
104 | 104 | № 51971 | КАИТ-УКПГ-2-32-7 | 32 | BTF43/2 | Извещатель пламени | Извещатель пламени ИП 329/330-1-1 ИПЭС-ИК/УФ. (BTF 43/2) | - | АО "Электростандарт-прибор" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0078.030-ТХ (изм. 1) | 2024-01-31 | УКПГ-2. Здание установки стабилизации конденсата (поз. по ГП32) | Периодически уходит в аппаратную неисправность | Некачественное выполнение СМР (кабельные вводы негерметичны) | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 2000 ч | Алимбеков Ф.А. | Апенько Н.С. | Турлаков Н.В. | Никонов Ю.А. | 2024-01-31 | 2024-02-08 исх.08-1131 | 2024-02-08 | Склад КИПиА | 13.02.2024 - отправлен в ЦР КИПиА УАиМО; 26.02.2024 - Доставил со службы метрологии датчик пламени на УКПГ-2 в склад КАиТ 304 | Маркин Ю.А. | Чегодаев М.Е.
105 | 105 | № 51973 | КАИТ-УКПГ-2-32-8 | 32 | BTF 42/2 | Извещатель пламени | Извещатель пламени ИП 329/330-1-1 ИПЭС-ИК/УФ. (BTF 42/2) | - | АО "Электростандарт-прибор" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0078.030-ТХ (изм. 1) | 2024-01-31 | УКПГ-2. Здание установки стабилизации конденсата (поз. по ГП32) | Периодически уходит в аппаратную неисправность | Некачественное выполнение СМР (кабельные вводы негерметичны) | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 2000 ч | Алимбеков Ф.А. | Апенько Н.С. | Турлаков Н.В. | Никонов Ю.А. | 2024-01-31 | 2024-02-08 исх.08-1131 | 2024-02-08 | Склад КИПиА | 13.02.2024 - отправлен в ЦР КИПиА УАиМО; 26.02.2024 - Доставил со службы метрологии датчик пламени на УКПГ-2 в склад КАиТ 304 | Маркин Ю.А. | Чегодаев М.Е.
106 | 106 | № 52961 | КАИТ-УКПГ-2-32-9 | 32 | BTF 43/1 | Извещатель пламени | Извещатель пламени ИП 329/330-1-1 ИПЭС-ИК/УФ. (BTF 43/1) | - | АО "Электростандарт-прибор" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0078.030-ТХ (изм. 1) | 2024-01-31 | УКПГ-2. Здание установки стабилизации конденсата (поз. по ГП32) | Периодически уходит в аппаратную неисправность | Некачественное выполнение СМР (кабельные вводы негерметичны) | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 2000 ч | Алимбеков Ф.А. | Апенько Н.С. | Турлаков Н.В. | Никонов Ю.А. | 2024-01-31 | 2024-02-08 исх.08-1131 | 2024-02-08 | ЦР КИПиА | 13.02.2024 - отправлен в ЦР КИПиА УАиМО | Маркин Ю.А.
107 | 31 | № 19-0501 | КАИТ-УКПГ-2-34-1 | 34 |  | Электропривод | Модульная компрессорная станция с электрическим приводом мощностью 1000 кВт (МКС-16.110-99 ГЭ(ПС).01 (Г) (Электропривод входных жалюзи, ДСТР116-1,0-13б-IIBT4 УХЛ1, зав. №92090315 производства ОАО «АВС ЗЭиМ Автоматизация» в составе АВО газа, зав. №0115, производство АО «Теплохим»). Зав.№ 19-0501 | - | ООО «Курганхиммаш» | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.102б.034-ТХГП; МКС-16.10-99 ГЭ(ПС). 01.80.00.000.ЭМ.1.6 | 2023-08-08 | УКПГ-2. Здание компрессорного цеха (поз. по ГП34), Модульная компрессорная станция с электрическим приводом мощностью 1000 кВт (МКС-16.110-99 ГЭ(ПС).01 (Г), АВО газа КУ №4, М5.1 | Не работает. Внутри блока конечных выключателей скапливается вода | Нарушена герметичность устройства | Произвести замену или ремонт дефектного оборудования | 0 ч | Ермаков А.Б. | Лупандин Д.А. | Манюк В.А. | Никонов Ю.А. | 2023-08-12 | № 08/6815 от 28.08.2023 П-80/200/3/7638 от 21.08.2023 | 2023-08-28
108 | 72 | № НР14841-5-6 | КАИТ-УКПГ-2-35-1 | 35 | LAH.501.2 | Сигнализатор уровня | Сигнализатор уровня ультразвуковой РИЗУР 901-0-0-1-150-6-700-И-М-5-0-600 (А), Зав.№ НР14841-5-6 | - | ООО "НПО РИЗУР" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0308.035 ТХ | 2023-09-28 | Позиция по ГП35. Сепаратор 50ФС-1№1. Сигнализатор уровня дискретный (поз.LAH.501.2) РИЗУР 901-0-0-1-150-6-700-И-М-5-0-600 (А) | Индикация неисправности (светодиод красного цвета). Выходной токовый сигнал не изменяется (1,4 мА) | Прибор неисправен | Произвести замену или ремонт дефектного оборудования | 0 ч | Бондаренко Д.Г. | Апенько Н.С. | Усов А.С. | Савело С.С. | 2023-09-28 | 12.12.2023 исх.08-82-10048 | 2023-12-12 | Склад КИПиА | 17.02.2024 - отправка в ремонт
109 | 56 | - | КАИТ-УКПГ-2-36-1 | 36 |  | Система | Система розжига и контроля пламени вертикального факела в составе оборудования КМЕВ.611256.053.12.529.00.000 | - | ООО ФПК "Космос-Нефть-Газ" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0311.036-ТХ.СО1(изм. 3) | 2023-11-15 | Установка горизонтального и вертикальных факелов (Позиция по ГП 36) | Низкое сопротивление изоляции высоковольтных бронепроводов дежурных горелок Rизол = 0Ом. Отсутствует сигнал термоЭДС с термопар. | Конструкция не обеспечивает защиту от атмосферных осадков | Требуется замена дефектного оборудования | 1123 ч | Алимбеков Ф.А. | Саликов А.А. | Старинец И.А. | Кутузов А.Н. | 2023-11-17 | 2023-11-29 исх. 02/9557 (П-80/200/3/10568) | 2023-11-29
110 | 41 | № 160129 | КАИТ-УКПГ-2-37-10 | 35 | FIT-503/1 | Расходомер | Расходомер счетчика газа TFG-S Зав.№ 160129 | - | ООО "Турбулентность Дон" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0308.035 | 2023-05-28 | Позиция по ГП35. Газ на линии ФС1.4. Расходомер счетчика газа на факельный сброс TFG-S | Неисправность термометра (луч 160129/3), датчик давления (№406096) не реагирует на заданное значение | Прибор неисправен | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 0 ч | Бондаренко Д.Г. | Попов В.А. | Старинец И.А. | Савело С.С. | 2023-05-28 | № 02/08-8709 от 01.11.03.2023 | 2023-11-01 | На месте установки | 16.01.2024 - Получен из ремонта; 24.01.2024 - Установлен (160129/1, 160129/2, 160129/3) |  |  | 2024-01-24 | Бояркин И.С. | Устранено
111 | 42 | № 160131 | КАИТ-УКПГ-2-37-11 | 35 | FIT 533/1 | Расходомер | Расходомер счетчика газа TFG-S Зав.№ 160131 | - | ООО "Турбулентность Дон" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0308.035 | 2023-05-29 | Позиция по ГП35. Расходомер счетчика газа на факельный сброс TFG-S | Неисправность термометра (луч 160131/3) | Прибор неисправен | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 0 ч | Бондаренко Д.Г. | Попов В.А. | Старинец И.А. | Савело С.С. | 2023-05-29 | № 02/08-8709 от 01.11.03.2023 | 2023-11-01 | В ремонте
112 | 43 | № 160130 | КАИТ-УКПГ-2-37-12 | 35 | FIT 533/2 | Расходомер | Расходомер счетчика газа TFG-S Зав.№ 160130 | - | ООО "Турбулентность Дон" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0308.035 | 2023-05-30 | Позиция по ГП35. Расходомер счетчика газа на факельный сброс TFG-S | Неисправность термометра (луч 160130/3) | Прибор неисправен | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 0 ч | Бондаренко Д.Г. | Попов В.А. | Старинец И.А. | Савело С.С. | 2023-05-30 | № 02/08-8709 от 01.11.03.2023 | 2023-11-01 | В ремонте
113 | 44 | № 160128 | КАИТ-УКПГ-2-37-13 | 35 | FIT-503/2 | Расходомер | Расходомер счетчика газа TFG-S Зав.№ 160128 | - | ООО "Турбулентность Дон" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0308.035 | 2023-05-30 | Позиция по ГП35. Расходомер счетчика газа на факельный сброс TFG-S | - Неисправность датчика давления ДИ №406095 | Прибор неисправен | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 0 ч | Бондаренко Д.Г. | Попов В.А. | Старинец И.А. | Савело С.С. | 2023-05-30 | № 02/08-8709 от 01.11.03.2023 | 2023-11-01 | Склад КИПиА | 16.01.2024 - Получен из ремонта (160128/1, 160128/2, 160128/3)
114 | 45 | № 160035 | КАИТ-УКПГ-2-37-14 | 35 |  | Расходомер | Расходомер счетчика газа TFG-S Зав.№ 160035 | - | ООО "Турбулентность Дон" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0308.035 | 2023-05-30 | Позиция по ГП35. Расходомер счетчика газа на факельный сброс TFG-S | Неисправность датчика давления ДИ №404765 | Прибор неисправен | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 0 ч | Бондаренко Д.Г. | Попов В.А. | Старинец И.А. | Савело С.С. | 2023-05-30 | № 02/08-8709 от 01.11.03.2023 | 2023-11-01
115 | 46 | № 160037 | КАИТ-УКПГ-2-37-15 | 35 |  | Расходомер | Расходомер счетчика газа TFG-S Зав.№ 160037 | - | ООО "Турбулентность Дон" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0308.035 | 2023-05-30 | Позиция по ГП35. Расходомер счетчика газа на факельный сброс TFG-S | Неисправность НС анемометра, НС термометра, НС нагревателя | Прибор неисправен | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 0 ч | Бондаренко Д.Г. | Попов В.А. | Старинец И.А. | Савело С.С. | 2023-05-30 | № 02/08-8709 от 01.11.03.2023 | 2023-11-01
116 | 23 | № 211052917 | КАИТ-УКПГ-2-38-1 | 38 |  | Манометр | Блок-бокс пункта коммерческого измерения стабильного конденсата и газа стабилизации: 0...2.5 МРа МПЗ-У У2 | - | ООО «Газпром ВНИИГАЗ» «Тюменский экспериментальный завод» | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0904.038-ТХ | 2023-07-08 | УКПГ-2. Блок-бокс пункта коммерческого измерения стабильного конденсата и газа стабилизации (поз. по ГП 38) | Значение опускается на «0» при отсутствии давления | Манометр передавлен | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 0 ч | Алимбеков Ф.А. | Никитин Д.О. | Усов А.С. | Савело С.С. | 2023-07-08 | № 02/08-6640 от 22.08.2023 П-80/200/3/6319 от 09.07.2023 | 2023-08-22
117 | 57 | - | КАИТ-УКПГ-2-5-1 | 5 | LA06.1б | Сигнализатор уровня | УКПГ-2, 20В-1№3 Сигнализатор уровня Ризур-ЗГ-Ехс1-М20 производство ООО «НПО РИЗУР» | - | ООО "НПО РИЗУР" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0019.005-ТХ | 2023-08-23 | УКПГ-2. Выветриватель 20В-1№3. LA06.1б | Показания на АРМе «АВАРИЯ», при проверке магнитом не меняет состояние | Выход из строя чувствительного элемента (геркон) | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 5110 ч | Ермаков А.Б. | Бояркин И.С. | Усов А.С. | Никонов Ю.А. | 2023-08-26 | 2023-11-29 исх. 08/9616 (П-80/200/3/10689) | 2023-11-29
118 | 128 | № 211810 | КАИТ-УКПГ-2-5-2 | 5 | КЛЗ 3.1 | Электропривод | Электропривод РЭМТэк П.600.3.349.8100.V.16.3.УХЛ1 | - | ООО НПП "ТЭК" |  | 2024-03-17 | УКПГ-2. Здание цеха подготовки газа (поз. по ГП5). 1 тех. нитка, Эжекторный блок (20Э-1 №1) | Разъем подключения шлейфа датчика положения неисправен. Поменять шлейф невозможно. Ошибка DF24 , Сбой ДП | Механический дефект датчика положения | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования |  | Шулаков А.Ю. | Попов В.А. | Турлаков Н.В. | Никонов Ю.А. |  |  |  | Мастерская | 17.03.2024 - Демонтирован, транспортирован в слесарную мастерскую. Плата демонтирована от корпуса; 21.02.2024 - Требуется ремонт (замена шлейфа); 03.04.2024 - Контейнер Сгорела плата (отправка на ЗИ, вторая половина апреля 2024) | Фалелюхин А.А. | Рыбаков Н.А.
119 | 319 | - | КАИТ-УКПГ-2-52-2 | 52 |  | Плата управления | УКПГ-2 Установка комплексной подготовки газа. Котельная блочно модульная поз.52. Плата управления котла К-2 | - | - | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1401.52-ТМ.Н | 2024-03-04 | УКПГ-2 Установка комплексной подготовки газа. Котельная блочно модульная поз.52 | Неисправность платы управления котла К-2 | - | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | - | Шулаков А.Ю. | Фомичев Д.М. | Старинец И.А. | Кутузов А.Н. | 2024-03-04 |  |  | На месте установки | 04.03.2024 - Установлен на месте эксплуатации, АКТ ГСП | Чугунов Д.К.
120 | 321 | - | КАИТ-УКПГ-2-60а-1 | 60а | - | Газоанализатор | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС-2 ЖСКФ.413311.002 | - | - | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.3718.060-ТХВ.СО1 | 2024-03-01 | УКПГ-2, Ёмкости расходные дизтоплива V=5х100м3 | 5 из 9 датчиков загазованности СГОЭС (GA2, GA4, GA6, GA7, GA8) предназначены для измерения метанола, требуется СГОЭС для измерения дизельного топлива | - | Произвести замену оборудования | - | Шулаков А.Ю. | Фомичев Д.М. | Старинец И.А. | Кутузов А.Н. | 2024-03-05 |  |  |  | ГСП ремонт АКТ
121 |  | № 3089422 | КАИТ-УКПГ-2-60б-2 | 60б | MDU1.1.10 | Модуль АДУ | Модуль автоматики дымоудаления GLOBAL МДУ24-R2 | - | АО "ГК РУБЕЖ" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.3718.060-ТХВ.ОЛ3 (изм. 0) | 2024-03-17 | Поз.60б. Насосная подачи дизельного топлива | Ошибка открытого состояния. | Дефектное оборудование | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 2340 ч | Шулаков А.Ю. | Попов В.А. | Турлаков Н.В. | Никонов Ю.А. |  |  |  | На месте установки | 17.03.2024 - Установлен на месте, чтобы не давать неисправность на пульт, нужно дефектовать | Соколов А.В.
122 | 58 | № 2110342017 | КАИТ-УКПГ-2-61-1 | 61 | KV2-4 | Клапан электромагнитный | УКПГ-2 - Установка производства азота (п.61 по ГП). KV2-4 -клапан электромагнитный КЭО 32/16/134/135, зав № 2110342017 производитель ООО НПП «Технопроект» | - | ПАО "Криогенмаш" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.3853.061-ТХ | 2023-08-23 | УКПГ-2. Установка производства азота (поз. 61 по ГП). KV2-4 | При подаче управляющей команды клапан электромагнитный KV2-4 не открывается | Выход из строя платы управления | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 2880 ч | Ермаков А.Б. | Бояркин И.С. | Усов А.С. | Никонов Ю.А. | 2023-08-26 | 2023-11-29 исх. 08/9616 (П-80/200/3/10689) | 2023-11-29 | На месте установки | 13.03.2024 - заменена платы управления |  | Бычков Е.Н. | 2024-03-13 |  | Устранено
123 | 59 | № 2111382006 | КАИТ-УКПГ-2-61-2 | 61 | KV2-7 | Клапан электромагнитный | УКПГ-2 - Установка производства азота (п.61 по ГП). KV2-7 -клапан электромагнитный КЭО 10/40/831/115 с ЭВ 07/АС/230, зав. № 2111382006 производитель ООО НПП «Технопроект». | - | ПАО "Криогенмаш" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.3853.061-ТХ | 2023-08-23 | УКПГ-2. Установка производства азота (поз. 61 по ГП). KV2-7 | При подаче управляющей команды клапан электромагнитный KV2-7 не открывается | Выход из строя платы управления | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 2880 ч | Ермаков А.Б. | Бояркин И.С. | Усов А.С. | Никонов Ю.А. | 2023-09-07 | 2023-11-29 исх. 08/9616 (П-80/200/3/10689) | 2023-11-29
124 | 4 | - | КАИТ-УКПГ-2-7-1 | 7 |  | Гильза защитная | Гильза для термометра биметаллического коррозионостойкого БТ серии 220, диной ножки 300 мм, диаметром ножки 14 мм, резьбой присоединения М20х1,5, из нержавеющей стали (8 шт) | 2022-08-20 | ЗАО "Росма" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0066.007-АТ.СО3, п.43 | 2023-04-21 | УКПГ-2. Теплообменники газа (поз. по ГП7), теплообменники "газ-газ" 20Т-1№2, 20Т-1№3 | Трещина по сварному шву около резьбового соединения | Дефектное оборудование | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | 500 ч | Алимбеков Ф.А. | Лупандин Д.А. | Старинец И.А. | Никонов Ю.А. | 2023-05-19 | № 02/4038 от 23.05.2023 | 2023-05-23
125 | 96 | № 121С0079 | КАИТ-УКПГ-9-1 | 9 |  | Электропривод | Блок-бокс подготовки газа на собственные нужды (Привод КИМ2-380/4-М00-1-2-IIСТ4 УХЛ1 v2.1 №62100154, редуктор МЭОФ-120(200)/6-0.25Е2М00-2 IIВТ4-15 УХЛ1 № 121С0079) | - | АО АБС ЗЭиМ Автоматизация, Россия, г. Чебоксары | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0047.009-ТХ.СО1(изм. 0) | 2024-01-17 | Блок-бокс подготовки газа на собственные нужды (ГП 9) | Неисправность редуктора | Заводской дефект | Ремонт дефектного оборудования | 1573 ч | Шулаков А.Ю. | Бояркин И.С. | Турлаков Н.В. | Никонов Ю.А. | 2024-01-17 | 2024-01-29 исх. 08/746 | 2024-01-29
126 | 109 | ГТА36А-010 ЛРВ 1104251 | КАИТ-ЦДКС-100.3-1 | 100 |  | Клапан электромагнитный | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16А-НК\ГТ.СМ зав. № ГТА36А-010 (клапан электромагнитный КЭО 32/10/194/132 зав. № 1901149010 из состава блока маслообеспечения ГТД (61.04.00.00.000)). | 2023-09-12 | АО «ОДК-Газовые турбины» | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1029.100-ТХГП; R37756210ПЭ4 (поз.05-КЭО202) | 2024-01-02 | Установка компрессорных агрегатов (ГП 100). ГПА №23. | При перестановке клапана отсутствует индикация закрытого положения. | Заводской брак | Замена дефектного оборудования | 572 ч | Алимбеков Ф.А. | Апенько Н.С. | Рубцов М.А. | Савело С.С. | 2024-02-11 | 15.02.2024 исх.08-82-1463 | 2024-02-15
127 | 120 | № ГТ36А-009 (№ 64977) | КАИТ-ЦДКС-100-10 | 100 | ZY703 | Вторичный преобразователь токовихревой | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16А-НК/ГТ.СМ, ГПА№22 (Вторичный преобразователь токовихревой ИТ14.12.500-1-3-0, № 64977) | 2023-10-18 | АО «ОДК-Газовые турбины» | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1029.100-ТХГП.СО1 | 2024-02-19 | УКПГ-2, ЦДКС, позиция 100, ГПА 22, Шкаф аппаратный (БЭТ ГПА 22). Вторичный преобразоватеь токовихревой (осевой сдвиг) | Ошибка преобразователя - потеря связи САУ ГПА с модулем ИТ14.12.500-1-3-0, № 64977 (ООО «НПП Измерительные технологии») | Заводской брак | Замена дефектного оборудования | 216 ч | Бондаренко Д.Г. | Апенько Н.С. | Рубцов М.А. | Кутузов А.Н. | 2024-02-20 | Гулынин И.Е. | 2024-02-20 | ГП301_218 | 19.02.2024 - отказ.Замена на №65313 (с ГПА24) из комлекта ЗИП; | Салахов А.Ш. | Ященко Н.В.
128 | 121 | № ГТ36А-009 (№ 65458) | КАИТ-ЦДКС-100-11 | 100 | KY705 | Вторичный преобразователь тахометрический | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16А-НК/ГТ.СМ, ГПА№22 (Вторичный преобразователь тахометрический ИТ14.14.500-1-0, № 65458) | 2023-10-18 | АО «ОДК-Газовые турбины» | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1029.100-ТХГП.СО1 | 2024-02-19 | УКПГ-2, ЦДКС, позиция 100, ГПА 22, Шкаф аппаратный (БЭТ ГПА 22). Вторичный преобразователь тахометрический | Ошибка преобразователя - потеря связи САУ ГПА с модулем ИТ14.14.500-1-0, № 65458 (ООО «НПП Измерительные технологии») | Заводской брак | Замена дефектного оборудования | 216 ч | Бондаренко Д.Г. | Апенько Н.С. | Рубцов М.А. | Кутузов А.Н. | 2024-02-20 | Гулынин И.Е. | 2024-02-20 | ГП301_218 | 19.02.2024 - отказ. Замена на №65463 из комлекта ЗИП; | Салахов А.Ш. | Ященко Н.В.
129 | 122 | № ГТ36А-009 (№ 6996) | КАИТ-ЦДКС-100-12 | 100 | ZY703 | Вторичный преобразователь токовихревой | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16А-НК/ГТ.СМ, ГПА№22 (Вторичный преобразователь токовихревой ИТ14.12.500-1-3-0, № 64996) | 2023-10-18 | АО «ОДК-Газовые турбины» | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1029.100-ТХГП.СО1 | 2024-02-19 | УКПГ-2, ЦДКС, позиция 100, ГПА 22, Шкаф аппаратный (БЭТ ГПА 22). Вторичный преобразоватеь токовихревой (осевой сдвиг) | Ошибка преобразователя - потеря связи САУ ГПА с модулем ИТ14.12.500-1-3-0, № 64996 (ООО «НПП Измерительные технологии») | Заводской брак | Замена дефектного оборудования | 216 ч | Бондаренко Д.Г. | Апенько Н.С. | Рубцов М.А. | Кутузов А.Н. | 2024-02-20 | Гулынин И.Е. | 2024-02-20 | ГП301_218 | 19.02.2024 - отказ; | Салахов А.Ш. | Ященко Н.В.
130 |  | № 4125606-1 (35710) | КАИТ-ЦДКС-100-13 | 100 | РС1 | Расходомер | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16А-НК/ГТ.СМ. (Преобразователь расхода вихревой "Эмис-вихрь 200" Зав. №35710 ЗАО "Эмис") | 2023-10-01 | АО «ОДК-Газовые турбины» (ЗАО "Эмис") | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1029.100-ТХГП | 2024-03-25 | УКПГ-2, ЦДКС, позиция 100, Установка компрессорных агрегатов ГПА №24, БФТГ, Qг от Текон-19 (РС1) | Микротрещины по корпусу проточной части преобразователя расхода вихревого "Эмис-вихрь 200" | Заводской брак | Замена дефектного оборудования | 255 ч | Шулаков А.Ю. | Апенько Н.С. | Рубцов М.А. | Никонов Ю.А. |  |  |  | ГП301_218 | 25.03.2024 - Демонтирован с объекта | Колодяжный С.В.
131 | 328 | № ГТ36А-010 (№ 000794) | КАИТ-ЦДКС-100-14 | 100 | - | Извещатель пламени | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16А-НК/ГТ.СМ, ГПА№ 23. Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный СПАРК ИП 330/1-20А1-1 (№ 000794) | 2023-10-16 | АО "СПЕЦПОЖИНЖИНИРИНГ" | 359/041-2828/КОВ-АПТ 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1029.100-ТХГП.СО1 | 2024-03-29 | УКПГ-2. ЦДКС. Установка компрессорных агрегатов (поз. по ГП100) ГПА 23 | Неисправен оптический элемент датчика (№ 000794) | Заводской брак | Произвести замену дефектного оборудования | 1173 ч | Шулаков А.Ю. | Апенько Н.С. | Турлаков Н.В. | Никонов Ю.А. |  |  |  | ГП301_218 | 29.03.2024 - Демонтирован; Взамен установлен № 00803 с позиции ГПА21 | Ахтямов Б.А.
132 |  | № ГТ36А-010 (№ 26754363-002) | КАИТ-ЦДКС-100-15 | 100 | - | Регулятор давления | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16А-НК/ГТ.СМ, ГПА№ 23. (Регулятор давления зав.№ 26754363-002 пневмопривода клапана осевого тип КА300-100.П1-НО.Л.ЛС.01 №124) | 2023-10-01 | АО «ОДК-Газовые турбины» | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1029.100-ТХГП | 2024-03-21 | ЦДКС. Позиция 100. Агрегат газоперекачивающий ГПА-23, Пневмопривод клапана осевого (АПК). Регулятор давления TESCOM EUROPE Selmsdorf Germany зав.№ 26754363-002 | Регулятор давления зав.№ 26754363-002 пневмопривода клапана осевого неисправен (производитель ОАО «ТЭМЗ») | Заводской брак | Замена дефектного оборудования | 365 ч | Шулаков А.Ю. | Апенько Н.С. | Рубцов М.А. | Никонов Ю.А. |  |  |  | ЦДКС | 06.04.2024 - У Рубцова М.А. (ЦДКС) | Рыбаков Н.А.
133 | 81 | № 4125605-1 | КАИТ-ЦДКС-100-2 | 100 |  | Электропривод | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16А-НК/ГТ.СМ. Укрытие. Система вентиляции, электропривод клапана воздушного противопожарного. (ЭП8-BLF24-5-Ст-R-УХЛ2) | 2023-10-01 | ООО «ВЕЗА», Республика Беларусь | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1029.100-ТХГП | 2023-12-30 | УКПГ-2, ЦДКС, позиция 100, Установка компрессорных агрегатов ГПА №22. Укрытие. Клапан противопожарный поз. КП-7 | При подаче команды, клапан не меняет положение | Заводской брак | Замена дефектного оборудования | 75 ч | Шулаков А.Ю. | Крашенинников Д.Н. | Ромасенко Е.С. | Кутузов А.Н. |  | 16.01.2024 исх.08/155 | 2024-01-16
134 | 82 | № 4125606-1 | КАИТ-ЦДКС-100-3 | 100 |  | Электропривод | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16А-НК/ГТ.СМ. Укрытие. Система вентиляции, электропривод клапана воздушного противопожарного. (ЭП8-BLF24-5-Ст-R-УХЛ2) | 2023-10-01 | ООО «ВЕЗА», Республика Беларусь | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1029.100-ТХГП | 2023-12-30 | УКПГ-2, ЦДКС, позиция 100, Установка компрессорных агрегатов ГПА №24. Укрытие. Клапан противопожарный поз. КП-7 | При подаче команды, клапан не меняет положение | Заводской брак | Замена дефектного оборудования | 75 ч | Шулаков А.Ю. | Крашенинников Д.Н. | Ромасенко Е.С. | Кутузов А.Н. |  | 16.01.2024 исх.08/155 | 2024-01-16
135 | 88 | № 001304 | КАИТ-ЦДКС-100-4 | 100 |  | Горелка | Агрегат воздухонагревательный АВГМ-1100Р №523. Горелка ФГ-0,35-М | - | ООО НПФ "ТеплоЭнергоПром" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1029.100-ТХГП | 2024-01-25 | УКПГ-2, ЦДКС, позиция 100, Установка компрессорных агрегатов ГПА №23. Агрегат воздухонагревательный АВГМ-1100Р №523 | Не подается искра для розжига горелки. Отсутствует индикация о неработоспособности горелки | Оборудование неисправно | Требуется замена/ремонт дефектного оборудования | 100 ч | Алимбеков Ф.А. | Апенько Н.С. | Манюк В.А. | Никонов Ю.А. | 2024-01-26 | Манюк В.А. | 2024-01-26 | На месте установки | 26.01.2014 - Акт отправлен в Инвест (Манюк В.А.)
136 | 107 | № 64974 | КАИТ-ЦДКС-100-5 | 100 | XY702/X | Вторичный преобразователь токовихревой | Вторичный преобразователь токовихревой ИТ14.12.500-1-3-0 №64974 | - | ООО «НПП Измерительные технологии» | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1029.100-ТХГП.СО1 | 2024-01-25 | УКПГ-2, ЦДКС, позиция 100, ГПА 22, Датчик виброперемещения ротора передней части вертикальной плоскости | Отсутствуют показания вибрации при работе компрессора | Заводской брак | Замена дефектного оборудования | 75 ч | Алимбеков Ф.А. | Апенько Н.С. | Рубцов М.А. | Никонов Ю.А. | 2024-01-31 | 2024-02-08 исх.08-1131 | 2024-02-08 | ГП301_218 | 25.01.2024 - Заменен на преобразователь № 64987 из комплекта ЗиП; | Маркин Ю.А.
137 | 110 | № 64985 | КАИТ-ЦДКС-100-6 | 100 | XY703 | Вторичный преобразователь токовихревой | Вторичный преобразователь токовихревой ИТ14.12.500-1-3-0 №64985 | - | ООО «НПП Измерительные технологии» | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1029.100-ТХГП.СО1 | 2024-02-11 | УКПГ-2, ЦДКС, позиция 100, ГПА 23, Шкаф аппаратный БЭТ ГПА 23. Вторичный преобразоватеь токовихревой (осевой сдвиг) | Ошибка преобразователя, нет связи с модулем | Заводской брак | Замена дефектного оборудования | 155 ч | Алимбеков Ф.А. | Апенько Н.С. | Рубцов М.А. | Савело С.С. | 2024-02-11 | 15.02.2024 исх.08-82-1463 | 2024-02-15 | ГП301_218 | 11.02.2024 - Заменен на преобразователь № 64988 из комплекта ЗиП; | Рыбаков Н.А. | Краснов А.Ю.
138 | 117 | № ГТ36А-011 (№ 65311) | КАИТ-ЦДКС-100-7 | 100 | XY701/Y | Вторичный преобразователь токовихревой | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16А-НК/ГТ.СМ (Вторичный преобразователь токовихревой ИТ14.12.500-1-3-0, № 65311) | - | АО «ОДК-Газовые турбины» | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1029.100-ТХГП.СО1 | 2024-02-15 | УКПГ-2, ЦДКС, позиция 100, ГПА 24, Шкаф аппаратный (БЭТ ГПА 24). Вторичный преобразоватеь токовихревой (осевой сдвиг) | Ошибка преобразователя - потеря связи САУ ГПА с модулем ИТ14.12.500-1-3-0, № 65311 (ООО «НПП Измерительные технологии») | Заводской брак | Замена дефектного оборудования | 175 ч | Алимбеков Ф.А. | Апенько Н.С. | Рубцов М.А. | Кутузов А.Н. | 2024-02-18 | Гулынин И.Е. | 2024-02-20 | ГП301_218 | 15.02.2024 - Заменен на преобразователь № 64995 из комплекта ЗиП; | Салахов А.Ш.
139 | 118 | № ГТ36А-010 (№ 64988) | КАИТ-ЦДКС-100-8 | 100 | XY703 | Вторичный преобразователь токовихревой | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16А-НК/ГТ.СМ (Вторичный преобразователь токовихревой ИТ14.12.500-1-3-0, № 64988) | 2023-10-18 | АО «ОДК-Газовые турбины» | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1029.100-ТХГП.СО1 | 2024-02-17 | УКПГ-2, ЦДКС, позиция 100, ГПА 23, Шкаф аппаратный (БЭТ ГПА 23). Вторичный преобразоватеь токовихревой (осевой сдвиг) | Ошибка преобразователя - потеря связи САУ ГПА с модулем ИТ14.12.500-1-3-0, № 64988 (ООО «НПП Измерительные технологии») | Заводской брак | Замена дефектного оборудования | 196 ч | Алимбеков Ф.А. | Апенько Н.С. | Рубцов М.А. | Кутузов А.Н. | 2024-02-18 | Гулынин И.Е. | 2024-02-20 | ГП301_218 | 17.02.2024 - Заменен на преобразователь № 64971 из комплекта ЗиП; | Рыбаков Н.А. | Ященко Н.В.
140 | 74 | - | КАИТ-ЦДКС-101-2 | 101 |  | Манометр | Манометр показывающий МП4-Уф, избыточное давление, диапазон 0…16 МПа, расположение штуцера радиальное, температура окружающего воздуха -60…+600С, класс точности 1,5, степень защиты IP 40, штуцер М20х1,5. | - | АО ПО «Физтех» | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1032.101-АТ.СО1(изм. 0) | 2023-11-17 | УКПГ-2, ЦДКС, позиция 101, импульсный газ после крана №101-5.4 | При изменении давления рабочей среды показания манометра не изменяются | Некачественный монтаж, нарушение условий хранения | Замена дефектного оборудования | 75 ч | Алимбеков Ф.А. | Крашенинников Д.Н. | Ромасенко Е.С. | Никонов Ю.А. | 2023-11-26 | 12.12.2023 исх.08-82-10048 | 2023-12-12 | ГП301_218 | 21.02.2024 - Передан представителем СТНГ из ремонта (Баланюк)
141 | 75 | - | КАИТ-ЦДКС-101-3 | 101 |  | Манометр | Манометр показывающий МП4-Уф, избыточное давление, диапазон 0…16 МПа, расположение штуцера радиальное, температура окружающего воздуха -60…+600С, класс точности 1,5, степень защиты IP 40, штуцер М20х1,5. | - | АО ПО «Физтех» | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1032.101-АТ.СО1(изм. 0) | 2023-11-17 | УКПГ-2, ЦДКС, позиция 101, импульсный газ после крана №101-8.4 | При изменении давления рабочей среды показания манометра не изменяются | Некачественный монтаж, нарушение условий хранения | Замена дефектного оборудования | 75 ч | Алимбеков Ф.А. | Крашенинников Д.Н. | Ромасенко Е.С. | Никонов Ю.А. | 2023-11-26 | 12.12.2023 исх.08-82-10048 | 2023-12-12
142 | 76 | № 62240250 | КАИТ-ЦДКС-102-1 | 102 | М 1.1 | Электропривод | Установка подготовки газа собственных нужд (Установка осушки импульсного газа БСПЦ-ОА2-IIBU УХЛ1 v1.1). Зав.№ 62240250 | 2023-11-16 | АО АБС ЗЭиМ Автоматизация | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1035.102-ТХГП.СО1 | 2023-11-23 | ГП 102. Установка подготовки газа на собственные нужды. | Короткое замыкание обмотки двигателя. | Заводской дефект | Замена дефектного оборудования | 75 ч | Алимбеков Ф.А. | Крашенинников Д.Н. | Рубцов М.А. | Никонов Ю.А. | 2023-11-04 | 12.12.2023 исх.08-82-10048 | 2023-12-12 | В ремонте | 14.02.2024 - Снят с позиции; 15.02.2024 - Отправлен в СТНГ (Тазиев Руслан, +7(927)345-59-55) | Ященко Н.В.
143 | 77 | № 62240242 | КАИТ-ЦДКС-102-2 | 102 | М 2.1 | Электропривод | Установка подготовки газа собственных нужд (Установка осушки импульсного газа БСПЦ-ОА2-IIBU УХЛ1 v1.1) Зав.№ 62240242 | 2023-11-16 | АО АБС ЗЭиМ Автоматизация | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1035.102-ТХГП.СО1 | 2023-11-23 | ГП 102. Установка подготовки газа на собственные нужды. | Короткое замыкание обмотки двигателя. | Заводской дефект | Замена дефектного оборудования | 75 ч | Алимбеков Ф.А. | Крашенинников Д.Н. | Рубцов М.А. | Никонов Ю.А. | 2023-11-04 | 12.12.2023 исх.08-82-10048 | 2023-12-12 | В ремонте | 14.02.2024 - Снят с позиции; 15.02.2024 - Отправлен в СТНГ (Тазиев Руслан, +7(927)345-59-55) | Ященко Н.В.
144 | 78 | № 62240245 | КАИТ-ЦДКС-102-3 | 102 | М 3.1 | Электропривод | Установка подготовки газа собственных нужд (Установка осушки импульсного газа БСПЦ-ОА2-IIBU УХЛ1 v1.1). Зав.№ 62240245 | 2023-11-16 | АО АБС ЗЭиМ Автоматизация | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1035.102-ТХГП.СО1 | 2023-11-23 | ГП 102. Установка подготовки газа на собственные нужды. | Короткое замыкание обмотки двигателя. | Заводской дефект | Замена дефектного оборудования | 75 ч | Алимбеков Ф.А. | Крашенинников Д.Н. | Рубцов М.А. | Никонов Ю.А. | 2023-11-04 | 12.12.2023 исх.08-82-10048 | 2023-12-12 | В ремонте | 14.02.2024 - Снят с позиции; 15.02.2024 - Отправлен в СТНГ (Тазиев Руслан, +7(927)345-59-55) | Ященко Н.В.
145 | 79 | - | КАИТ-ЦДКС-102-4 | 102 |  | Трехходовой привод | Установка подготовки газа собственных нужд трехходовой привод ESBE 12550500 93P | 2023-11-16 | АО «ГМС Нефтемаш» | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1035.102-ТХГП.СО1 | 2023-11-23 | ГП 102. Установка подготовки газа на собственные нужды. | Заклинивание редуктора | Заводской дефект | Замена дефектного оборудования | 75 ч | Алимбеков Ф.А. | Крашенинников Д.Н. | Рубцов М.А. | Никонов Ю.А. | 2023-11-04 | 12.12.2023 исх.08-82-10048 | 2023-12-12 | На месте установки | 17.02.2024 - На месте установки |  |  | 2024-02-17 | Мусин Р.Р. | Устранено
146 |  | № 211660 |  | 5 | КР 1-20.1.2 | Электропривод | Электропривод РЭМТэк П.2000.6.379.8102/И.V.16.3.УХЛ1 | - |  |  | 2023-12-13 | Байпас | Ошибка DF24 , Сбой ДП | - |  |  |  | Попов В.А. | [5 empty] | На месте установки |  | Бычков Е.Н.
147 |  | № 211661 |  | 5 | КР 1-20.1.1 | Электропривод | Электропривод РЭМТэк П.2000.6.379.8102/И.V.16.3.УХЛ1 | - |  |  | 2023-12-13 | Байпас | Ошибка DF24 , Сбой ДП | - |  |  |  | Попов В.А. | [5 empty] | На месте установки | Кутузов А.Н. должен договорится о замене с УКПГ-3 | Чугунов Д.К. | Иванов А.А.
148 |  | № 21041150 |  | КГС 208 |  | Электропривод | Электропривод ЭПУ-05 КРАУ-6.330.013ТУ Зав. №21041150 в составе системы подачи ингибитора СПИ-03 | - |  |  | 2023-12-15 | КГС 208. Скважина 2. СПИ | Нет протока, невозможно разобрать на месте | - |  |  |  | Попов В.А. | [5 empty] | На месте установки | Проведено ТО, установлен обратно на поз. | Дорошин А.В.
149 |  | № 21061215 |  | КГС 207 |  | Электропривод | Электропривод ЭПУ-05 КРАУ-6.330.013ТУ Зав. №21061215 в составе системы подачи ингибитора СПИ-02 | - |  |  | 2023-12-15 | КГС 207. Скважина 5. СПИ | Заклинило двигатель | - |  |  |  | Попов В.А. | [5 empty] | Мастерская |  | Дорошин А.В.
150 |  | № 93629 |  | 315 | GA-4 | Газоанализатор | СГОЭС-2 | - |  |  | 2023-12-17 |  | Нестабильные показания | - |  |  |  | Попов В.А. | [5 empty] | Мастерская | 10.03.2024 - установвлен №99900 (2023 год) | Бычков Е.Н. | Соколов А.В. | 2024-03-10 |  | Устранено
151 |  | № 93764 |  | 315 | GA-5 | Газоанализатор | СГОЭС-2 | - |  |  | 2023-12-17 |  | Нестабильные показания | - |  |  |  | Попов В.А. | [5 empty] | Мастерская | 10.03.2024 - установвлен №99860 (2023 год) | Бычков Е.Н. | Соколов А.В. | 2024-03-10 |  | Устранено
152 |  | № 94630 |  | 315 | GA-6 | Газоанализатор | СГОЭС-2 | - |  |  | 2023-12-17 |  | Нестабильные показания | - |  |  |  | Попов В.А. | [5 empty] | Мастерская | 10.03.2024 - установвлен №99911 (2023 год) | Бычков Е.Н. | Соколов А.В. | 2024-03-10 |  | Устранено
153 |  | № 010650 |  | 22 | 60Н_5_2/PD | Датчик ПД | Датчик перепада давления СДВ-Smart-Exd-ДД-1440-01-ЭП1-t16-025-40,0кПа-25-42+HART-К04-П | - |  |  | 2023-12-25 | УКПГ-2. Здание насосной конденсата и метанола (поз. по ГП 22), помещение насосной метанола. Агрегат электронасосный (60Н-5 №2) | [5 empty] | Апенько Н.С. | [5 empty] | На месте установки | 25.12.2023 - Произведена замена на исправный из комлекта ЗиП Зав.№010650 | Грибачев А.В.
154 |  | № 014871 |  | 22 | 60Н_4_2/PD | Датчик ПД | Датчик перепада давления СДВ-Smart-Exd-ДД-1440-01-ЭП1-t16-025-40,0кПа-25-42+HART-К04-П | - | АО НПК "ВИТ" | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0506.022-ТХ3 | 2023-12-25 | УКПГ-2. Здание насосной конденсата и метанола (поз. по ГП 22), помещение насосной метанола. Агрегат электронасосный (60Н-5 №2) | [5 empty] | Апенько Н.С. | [5 empty] | На месте установки | 25.12.2023 - Произведена замена на исправный c 60Н-5 №2 Зав.№014871 | Грибачев А.В.
155 |  | № R220000000007909 |  | 32 | LT 3-11.3 | Уровнемер | Уровнемер KROHNE OPTIFLEX 1300C 1EXiaIIC T6...T3 G-bx | - | KROHNE, Франция | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0016.032-ТХ.СО1 | 2024-01-10 | УКПГ-2, Позиция 32, 30Р-3 №3, LT 3-11.3 | При отсутствии уровня раздела сред, уровнемер показывает максимальное значение | Заводской дефект | Замена, ремонт дефектного оборудования | 2250 ч | Алимбеков Ф.А. | Бояркин И.С. | Турлаков Н.В. | Никонов Ю.А. |  |  |  | Склад КИПиА | 06.04.2024 - На складе | Ященко Н.В.
156 |  | № 41 |  | КГС 207 |  | Датчик ДПИ | Датчик положения индукционный ДПИ-1-18НТ | - | ООО «ПТП Промтехприбор», Республика Беларусь |  | 2024-01-25 | УКПГ-2. Куст газовых скважин 207, Скважина 2, задвижка БЗ | - | - |  |  |  | Апенько Н.С. | [5 empty] | На месте установки | 27.01.2024 - Датчик установлен из комплекта ЗИП | Дорошин А.В. |  | 2024-01-27 | Апенько Н.С. | Устранено
157 |  | № 51 |  | КГС 207 |  | Датчик ДПИ | Датчик положения индукционный ДПИ-1-18НТ | - | ООО «ПТП Промтехприбор», Республика Беларусь |  | 2024-01-25 | УКПГ-2. Куст газовых скважин 207, Скважина 2, задвижка СЗ | - | - |  |  |  | Апенько Н.С. | [5 empty] | На месте установки | 27.01.2024 - Датчик установлен из комплекта ЗИП | Дорошин А.В. |  | 2024-01-28 | Апенько Н.С. | Устранено
158 |  | - |  | 1 | TE 101/1 | Преобразователь температуры | Преобразователь температуры UFG-F | - | ООО "Турбулентность Дон" |  | 2024-01-27 | УКПГ-2, Здание входных ниток и пробкоуловителей, 1 т.н. (Расходомер-счетчик газа ультразвуковой Turbo Flow UFG-F) | В составе расходомера Turbo Flow UFG-F | - |  |  |  | Апенько Н.С. | [5 empty] | На месте установки | 27.01.2024 - Установлен с 3 т.н. | Ахтямов Б.А.
159 |  | № 1801 |  | 1 | TE 101/3 | Преобразователь температуры | Преобразователь температуры UFG-F | - | ООО "Турбулентность Дон" |  | 2024-01-27 | УКПГ-2, Здание входных ниток и пробкоуловителей, 3 т.н., газ от КГС 202, 205 (Расходомер-счетчик газа ультразвуковой Turbo Flow UFG-F. Зав.№191769) | В составе расходомера Turbo Flow UFG-F. Зав.№191769 | - |  |  |  | Апенько Н.С. | [5 empty] | Отправлен в ремонт | 27.01.2024 - Снят с поз.1; 28.01.2024 - Передал по АПП ООО "ГСП Ремонт" (Бондаренко Д.Г.) | Ахтямов Б.А.
160 |  | № 21506230644289372 |  | КОС | ТE 5.3 | Термопара | Термопара ДТПК045-0111.800 | - |  |  | 2024-01-27 | КОС. Комплекс термического обезвреживания жидких стоков | - | - |  |  |  | Бояркин И.С. | [5 empty] | Мастерская | 27.01.2024 - Снят с поз. для диагностики; | Княжев Н.А.
161 |  | № 21806230644289371 |  | КОС | ТE 5.1 | Термопара | Термопара ДТПК045-0111.800 | - |  |  | 2024-01-27 | КОС. Комплекс термического обезвреживания жидких стоков | - | - |  |  |  | Бояркин И.С. | [5 empty] | Мастерская | 27.01.2024 - Снят с поз. для диагностики; | Княжев Н.А.
162 |  | № 21806230644289375 |  | КОС | ТE 5.2 | Термопара | Термопара ДТПК045-0111.800 | - |  |  | 2024-01-27 | КОС. Комплекс термического обезвреживания жидких стоков | - | - |  |  |  | Бояркин И.С. | [5 empty] | Мастерская | 27.01.2024 - Снят с поз. для диагностики; | Княжев Н.А.
163 |  | № 406467 |  | 1 | PT 101/3 | Преобразователь давления | Преобразователь давления UFG-F | - | ООО "Турбулентность Дон" |  | 2024-01-27 | УКПГ-2, Здание входных ниток и пробкоуловителей, 3 т.н., газ от КГС 202, 205 (Расходомер-счетчик газа ультразвуковой Turbo Flow UFG-F. Зав.№191769). | В составе расходомера Turbo Flow UFG-F. Зав.№191769 | - |  |  |  | Апенько Н.С. | [5 empty] | Отправлен в ремонт | 27.01.2024 - Снят с поз.1; 28.01.2024 - Передал по АПП ООО "ГСП Ремонт" (Бондаренко Д.Г.) | Ахтямов Б.А.
164 |  | № 406470 |  | 1 | PT 101/1 | Преобразователь давления | Преобразователь давления UFG-F | - | ООО "Турбулентность Дон" |  | 2024-01-27 | УКПГ-2, Здание входных ниток и пробкоуловителей, 1 т.н., газ от КГС 202, 205 (Расходомер-счетчик газа ультразвуковой Turbo Flow UFG-F). | В составе расходомера Turbo Flow UFG-F | - |  |  |  | Апенько Н.С. | [5 empty] | На месте установки | 27.01.2024 - Установлен с 3 т.н. | Ахтямов Б.А.
165 |  | № 77427230532252241 |  | КОС | TT 5.5 | Первичный преобразователь | Первичный преобразователь НПТ-1К.00.1.3 (Овен) | - |  |  | 2024-01-27 | КОС. Комплекс термического обезвреживания жидких стоков | - | - |  |  |  | Бояркин И.С. | [5 empty] | Мастерская | 27.01.2024 - Снят с поз. для диагностики; | Княжев Н.А.
166 |  | № 22653 |  | КГС 206 | КШ8 | Электропривод | Электропривод РэмТЭК П.250.4.60.8100.V.15.3.УХЛ1 | - | ООО НПП "ТЭК" |  | 2024-01-28 | УКПГ-2. Куст газовых скважин 206, Скважина 4, Кран КШ8 | - | - |  |  |  | Бояркин И.С. | [5 empty] | На месте установки | 28.01.2024 - установлен на место после ремонта (был залит метанолом). Требуется подключить; 29.01.2024 - Подключена. В работе | Дорошин А.В. |  | 2024-01-29 | Бояркин И.С. | Устранено
167 |  | № 2101 |  | КГС 202 |  | Блок питания | Куст газовых скважин №205, БКЭС, Блок питания ПС РУБЕЖ ИВЭПР 24/2,5. Зав.№... (Плата №2101) | - | АО "ГК РУБЕЖ" |  | 2024-01-29 | Куст газовых скважин №202, БКЭС | 1) Не срабатывает выключатель открытия двери шкафа прибора; 2) Мерцает светодиод заряда АБ. |  |  |  |  | Апенько Н.С. | [5 empty] | В ремонте | 30.01.2024 - Отправлен в ремонт (Цех ремонта КИПиА); | Дорошин А.В.
168 |  | № 0009950786 |  | КГС 205 |  | Блок питания | Куст газовых скважин №205, БКЭС, Блок питания ПС РУБЕЖ ИВЭПР 24/2,5. Зав.№0009950786 (Плата №1808) | - | АО "ГК РУБЕЖ" |  | 2024-01-29 | Куст газовых скважин №205, БКЭС | При работе нагревается вновь впаянный элемент (идет дым) |  |  |  |  | Апенько Н.С. | [5 empty] | На месте установки | 30.01.2024 - Отправлен в ремонт (Цех ремонта КИПиА); 07.02.2024 - Пришла с ремонта; 08.02.2024 - Установлена на место эксплуатации | Дорошин А.В.
169 |  | № 008943 |  | 32 | PIT 17.3A | Датчик давления | Датчик давления СДВ-Smart-Ex-И-1661-02-ЭП1-t16-025-3,00МПа-42+HART-К05-П-PIT17.3A-Кбуст/БКН2-65 |  |  |  | 2024-01-29 | УКПГ-2. Здание установки стабилизации конденсата (поз. по ГП32). 3 колонна | - | - |  |  |  | Попов В.А. | [5 empty] | На месте установки | 29.01.2024 - Установлен с поз.32 (ТЭГ PIT 17.2.3) | Ахтямов Б.А.
170 |  | № 008954 |  | 32 | PIT 17.2.3 | Датчик давления | Датчик давления СДВ-Smart-Ex-И-1661-02-ЭП1-t16-025-2,52МПа-42+HART-К05-П-PIT172-Кбуст/БКН2-65 |  |  |  | 2024-01-29 | УКПГ-2. Здание установки стабилизации конденсата (поз. по ГП32). 3 колонна | - | - |  |  |  | Попов В.А. | [5 empty] | На месте установки | 29.01.2024 - Установлен с поз.32 (ТЭГ PIT 17.3A) | Ахтямов Б.А.
171 |  | № 201022 |  | 30 |  | Электропривод | Электропривод РЭМТэк Л.3500.7.60.22.8100.V.16.3.УХЛ1 | - |  |  | 2024-01-30 | Поз 30. 1т.н. в помещении арм. блока | Df24 (ДП-00F4) |  |  |  |  | Бояркин И.С. | [5 empty] | На месте установки | 30.01.2024 - Диагностика по месту. Исправен |  |  | 2024-01-30 | Бояркин И.С. | Устранено
172 |  | № 201023 |  | 30 |  | Электропривод | Электропривод РЭМТэк Л.3500.7.60.22.8100.V.16.3.УХЛ1 | - |  |  | 2024-01-30 | Поз 30. 1т.н. в помещении арм. блока | Df24 | [10 empty] | На месте установки | 30.01.2024 - Диагностика по месту. Исправен
173 |  | № 201046 |  | 30 |  | Электропривод | Электропривод РЭМТэк Л.7000.7.60.44.8100.V.16.3.УХЛ1 | - |  |  | 2024-01-30 | Поз 30. 1т.н. в помещении арм. блока | Df24 | [10 empty] | На месте установки | 30.01.2024 - Диагностика по месту. Исправен
174 |  | № 201067 |  | 30 |  | Электропривод | Электропривод РЭМТэк Л.7000.7.60.44.8100.V.16.3.УХЛ1 | - |  |  | 2024-01-30 | Поз 30. 1т.н. в помещении арм. блока | Df24 | [10 empty] | На месте установки | 30.01.2024 - Диагностика по месту. Исправен
175 |  | № 21083 |  |  |  | Электропривод | Электропривод РЭМТэк Л.18000.4.100.298.8100V16.3.УХЛ.1 | - |  |  | 2024-01-30 | КГС Место установки к Цою | [12 empty] | 30.01.2024 - Исправен. Собран вместе с ЗРА. Резерв ДГ.
176 |  | № 21092 |  |  |  | Электропривод | Электропривод РЭМТэк Л.18000.4.100.298.8100.V.16.3.УХЛ1 | - |  |  | 2024-01-30 | [13 empty] | 30.01.2024 - Исправен Установлен на ЗРА в п.315 гараж. Резерв ДГ.
177 |  | № 21096 |  |  |  | Электропривод | Электропривод РЭМТэк Л.18000.4.100.298.8100.V.16.3.УХЛ1 | - |  |  | 2024-01-30 | [12 empty] | МРС | 30.01.2024 - Исправен. Неучтенный; 27.02.2024 - Передали службе МРС электропривод РэмТэк зав. номер 21096 ; Л18000.4.100.298.8100.V Резерв (неучтенка) | Ященко Н.В.
178 |  | № 21161 |  | КГС 207 |  | Электропривод | Электропривод РЭМТэк М300.60.Е.8100.S/15/3 | - |  |  | 2024-01-30 | КГС207 | [12 empty] | 30.01.2024 - Исправен (большой)
179 |  | № 211653 |  | 26 | КР.38.5.1 | Электропривод | Электропривод РЭМТэк П.600.3.140.8102./И.V.15.3.УХЛ1 | - |  |  | 2024-01-30 | Поз.26 40Е3 | df24 | [10 empty] | На месте установки | 30.01.2024 - Диагностика по месту. Исправен
180 |  | № 212154 |  | 17 | FV1 | Электропривод | Электропривод РЭМТэк П.7000.7.60.298.8100.V.16.2.ухл1 | - |  |  | 2024-01-30 | Поз.17 | df24 | [10 empty] | На месте установки | 30.01.2024 - Диагностика по месту. Исправен
181 |  | № 212207 |  |  | КЛР 21.1.1 | Электропривод | Электропривод РЭМТэк Л.18000.4.100.354.8100.V.16.3.УХЛ.1 | - |  |  | 2024-01-30 | поз.32 ТК | [12 empty] | 30.01.2024 - Исправен (резерв) ЗРА будет демонтирован (рац. Дарымова А.В.)
182 |  | № 212391 |  | 32 | КлЗ 22.1.3 | Электропривод | Электропривод РЭМТэк Л.18000.4.100.298.8100V16.3.УХЛ.1 | - |  |  | 2024-01-30 | поз.32 насос орошения 3-я нитка | df24 | [10 empty] | На месте установки | 30.01.2024 - Диагностика по месту. Исправен
183 |  | № 212397 |  | 32 | КлЗ 23.22 | Электропривод | Электропривод РЭМТэк Л.7000.7.60.298.8100.V.16.3УХЛ1 | - |  |  | 2024-01-30 | Поз.32 | [11 empty] | На месте установки | 30.01.2024 - Исправен в работе. 23.01.2024 - Шлейф заменили
184 |  | № 212576 |  | 32 | Кр 23.1.2 | Электропривод | Электропривод РЭМТэк Л.7000.7.60.297.8100.V.16.3.УХЛ1 | - |  |  | 2024-01-30 | п.32 (30Н3/1 №2) | Df24 | [10 empty] | На месте установки | 30.01.2024 - 30.01.2024 - Исправен на позиции
185 |  | № 212579 |  |  | Позиции???? | Электропривод | Электропривод РЭМТэк Л.7000.7.60.297.8100…УХЛ.1 | - |  |  | 2024-01-30 | Позиции???? | df24 | [11 empty] | 30.01.2024 - отключен стоп по Df24 требует замены шлейфа
186 |  | № 21417 |  |  | Позиции???? | Электропривод | Электропривод РЭМТэк П.1000.6.124.8100. УХЛ.1 | - |  |  | 2024-01-30 | Позиции???? | Df24 | [11 empty] | 30.01.2024 - отключен стоп по Df24 требует замены шлейфа
187 |  | № 21717 |  |  |  | Электропривод | Электропривод РЭМТэк М.500.30.15.8100/И.S.16.3. УХЛ.1 | - |  |  | 2024-01-30 | [13 empty] | 30.01.2024 - Неучтенный донор(большой)
188 |  | № 21722 |  | 1 | КлР 25.1.2 | Электропривод | Электропривод РЭМТэк Л.7000.7.60.298.8100.V.16.3УХЛ1 | - |  |  | 2024-01-30 | поз.1 | df24 | [10 empty] | На месте установки | 30.01.2024 - Диагностика по месту. Исправен
189 |  | № 21776 |  | 35 | З-7-50.37.2 | Электропривод | Электропривод РЭМТэк М.200.80.10.8100/И.S.16.3.УХЛ.1 | - |  |  | 2024-01-30 | ПОЗ.35 | [12 empty] | 30.01.2024 - Исправен (на установку); 08.03.2024 установлен на Поз.35 РемТЭК №21776, 2021г | Княжев Н.А. |  | 2024-03-08 |  | Устранено
190 |  | № 22407 |  | 32 | К5-30.3.3.3 | Электропривод | Электропривод РЭМТэк П.2000.6.426.8100/И.V.15.3.УХЛ1 | - |  |  | 2024-01-30 | поз.32 Выход с разделителя в помещении возле расходомера большого | df24 | [10 empty] | На месте установки | 30.01.2024 - Диагностика по месту. Исправен
191 |  | № 22423 |  |  | Позиции???? | Электропривод | Электропривод РЭМТэк П.2000.6.224.8100…УХЛ.1 | - |  |  | 2024-01-30 | Позиции???? | df24 | [11 empty] | 30.01.2024 - отключен стоп по Df24 требует замены шлейфа
192 |  | № 21886 |  | 31 | З 3-30.1.3 | Электропривод | Электропривод РЭМТэк М600.40.17.8.8100/И ухл1 | - |  |  | 2024-01-30 | поз.31 около перехода длинного | [11 empty] | Мастерская | 30.01.2024 - Диагностика в мастерской. Исправен
193 |  | № 12250012 |  | 31 | КлР 27.3.1 | Электропривод | Электропривод КИМ2 ПЭП-М6000-60-60-Е2А01-2-11БТ4-15 УХЛ1 |  |  |  | 2024-02-05 | УКПГ-2, Разделители, буферные емкости (поз. по ГП 31). Разделитель-коалесцер 30Р-2№1, КлР 27.3.1 | Короткое замыкание на плате | [10 empty] | Мастерская | 05.02.2024 - Снят с позиции в ремонт | Зыков Р.В.
194 |  | № 211814 |  | 5 | Кл 3-2.1 | Электропривод | Электропривод РЭМТэк П.600.3.349.8100.V.16.3.УХЛ1 | - |  |  | 2024-02-06 | УКПГ-2. Здание цеха подготовки газа (поз. по ГП5). 20С-2/1, эжектор | Ошибка DF24 , Сбой ДП | - |  |  |  | Бояркин И.С. | [5 empty] | На месте установки | 06.02.2024 - Требуется ремонт (замена шлейфа) | Зыков Р.В. | Устранено
195 | 124 | № 04L6914 |  | 86 |  | АКБ | АКБ Delta dtm 1207 (2шт.); АКБ Delta dtm 1217 (1шт.) | - |  |  | 2024-02-07 | УКПГ-2, позиция 86 | Напряжение ниже 9 В | - | [9 empty] | На месте установки | 07.02.2024 - Установлены 2 АКБ Delta HR 12-07/2 | Маркин Ю.А.
196 |  | № 60168-15 |  | 60 |  | Манометр | ФТ МПЗ-УФ, 600 кПа (A0093473) | - | АО «ПО Физтех» |  | 2024-02-08 | Поз.60б | При изменении давления рабочей среды показание манометра не изменяется | - | [9 empty] | Демонтирован | 08.02.2024 - Поз. 60б, манометр 600 кПа, передавлен, демонтирован. ТЭГа нет. Номер 60168-15 класс точности 1,5 | Маркин Ю.А.
197 |  | № 02308425 |  | 52 |  | Манометр | Тип ТМ610Р |  |  |  | 2024-02-21 | (К6.2) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку | Чегодаев М.Е.
198 |  | № 02370253 |  | 52 |  | Манометр | Тип ТМ610Р |  |  |  | 2024-02-21 | (К20) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 03.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Пахомов М.О. | 2024-03-03 |  | Устранено
199 |  | № 02370262 |  | 52 |  | Манометр | Тип ТМ610Р |  |  |  | 2024-02-21 | (К14) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 03.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Пахомов М.О. | 2024-03-03 |  | Устранено
200 |  | № 00564737 |  | 49а |  | Манометр | Тип МП3-У |  |  |  | 2024-02-21 | (Q1) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку | Чегодаев М.Е.
201 |  | № 00564741 |  | 49а |  | Манометр | Тип МП3-У |  |  |  | 2024-02-21 | (Q2) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку | Чегодаев М.Е.
202 |  | № 00932719 |  | 61 | CL2-2 | Манометр | Манометр технический ТМ5 |  | ЗАО «РОСМА» |  | 2024-02-21 | (CL2-2) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 03.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Пахомов М.О. | 2024-03-03 |  | Устранено
203 |  | № 00932726 |  | 61 | CL2-1 | Манометр | Манометр технический ТМ5 |  | ЗАО «РОСМА» |  | 2024-02-21 | (CL2-1) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 03.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Пахомов М.О. | 2024-03-03 |  | Устранено
204 |  | № 02308418 |  | 52 |  | Манометр | Тип ТМ610Р |  |  |  | 2024-02-21 | (К6.1) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 03.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Пахомов М.О. | 2024-03-03 |  | Устранено
205 |  | № 02308419 |  | 52 |  | Манометр | Тип ТМ610Р |  |  |  | 2024-02-21 | (К21.2) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 03.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Пахомов М.О. | 2024-03-03 |  | Устранено
206 |  | № 02308422 |  | 52 |  | Манометр | Тип ТМ610Р |  |  |  | 2024-02-21 | (К2) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку | Чегодаев М.Е.
207 |  | № 02308423 |  | 52 |  | Манометр | Тип ТМ610Р |  |  |  | 2024-02-21 | (К21.1) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 03.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Пахомов М.О. | 2024-03-03 |  | Устранено
208 |  | № 02370040 |  | 52 |  | Манометр | Тип ТМ610Р |  |  |  | 2024-02-21 | (К211) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 03.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Пахомов М.О. | 2024-03-03 |  | Устранено
209 |  | № 02370041 |  | 52 |  | Манометр | Тип ТМ610Р |  |  |  | 2024-02-21 | (К6.3) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 03.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Пахомов М.О. | 2024-03-03 |  | Устранено
210 |  | № 02370042 |  | 52 |  | Манометр | Тип ТМ610Р |  |  |  | 2024-02-21 | (К5.3) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 03.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Пахомов М.О. | 2024-03-03 |  | Устранено
211 |  | № 02370044 |  | 52 |  | Манометр | Тип ТМ610Р |  |  |  | 2024-02-21 | (К20) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 03.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Пахомов М.О. | 2024-03-03 |  | Устранено
212 |  | № 02370045 |  | 52 |  | Манометр | Тип ТМ610Р |  |  |  | 2024-02-21 | (К5.1) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 03.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Пахомов М.О. | 2024-03-03 |  | Устранено
213 |  | № 02370072 |  | 52 |  | Манометр | Тип ТМ610Р |  |  |  | 2024-02-21 | (К6.1) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 03.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Пахомов М.О. | 2024-03-03 |  | Устранено
214 |  | № 02370074 |  | 52 |  | Манометр | Тип ТМ610Р |  |  |  | 2024-02-21 | (К6.2) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 03.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Пахомов М.О. | 2024-03-03 |  | Устранено
215 |  | № 02370075 |  | 52 |  | Манометр | Тип ТМ610Р |  |  |  | 2024-02-21 | (К8.3) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку | Чегодаев М.Е.
216 |  | № 02370265 |  | 52 |  | Манометр | Тип ТМ610Р |  |  |  | 2024-02-21 | (КР122) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку | Чегодаев М.Е.
217 | 126 | № 123871240144040601 |  | КОС | TT100005/2 | Датчик температуры | ОВЕН, ДТПК045Е-0111.630.1.0.ExI-Т6 -40…+900 ℃ | - |  |  | 2024-02-21 | КОС. Комплекс термического обезвреживания жидких стоков, 2 инсинератор | - | - |  |  |  | Саликов А.А. | [5 empty] | На месте установки | 21.02.2024 - Установлен на месте эксплуатации | Краснов А.Ю.
218 | 125 | № 123871240144040603 |  | КОС | TT100004/2 | Датчик температуры | ОВЕН, ДТПК045Е-0111.630.1.0.ExI-Т6 -40…+900 ℃ | - |  |  | 2024-02-21 | КОС. Комплекс термического обезвреживания жидких стоков, 2 инсинератор | - | - |  |  |  | Саликов А.А. | [5 empty] | На месте установки | 21.02.2024 - Установлен на месте эксплуатации | Краснов А.Ю.
219 |  | № 211052118 |  | 38 |  | Манометр | Тип МПТИ-У2 |  |  |  | 2024-02-21 | (К203.2.2) | Поверка | [10 empty] | На месте установки | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 02.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Чегодаев М.Е. | 2024-03-02 |  | Устранено
220 | 130 | № 211052926 |  | 38 |  | Манометр | Тип МПТИ-У2 |  |  |  | 2024-02-21 | (РТ205) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 02.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Чегодаев М.Е. | 2024-03-02 |  | Устранено
221 |  | № 211056362 |  | 38 |  | Манометр | Тип МПТИ-У2 |  |  |  | 2024-02-21 | (К340) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 02.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Чегодаев М.Е. | 2024-03-02 |  | Устранено
222 |  | № 211056363 |  | 38 |  | Манометр | Тип МПТИ-У2 |  |  |  | 2024-02-21 | (К213.2) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 02.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Чегодаев М.Е. | 2024-03-02 |  | Устранено
223 |  | № 211056365 |  | 38 |  | Манометр | Тип МПТИ-У2 |  |  |  | 2024-02-21 | (К388) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 02.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Чегодаев М.Е. | 2024-03-02 |  | Устранено
224 |  | № 211056368 |  | 38 |  | Манометр | Тип МПТИ-У2 |  |  |  | 2024-02-21 | (К241) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 02.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Чегодаев М.Е. | 2024-03-02 |  | Устранено
225 |  | № 211056369 |  | 38 |  | Манометр | Тип МПТИ-У2 |  |  |  | 2024-02-21 | (К372) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 02.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Чегодаев М.Е. | 2024-03-02 |  | Устранено
226 |  | № 211056377 |  | 38 |  | Манометр | Тип МПТИ-У2 |  |  |  | 2024-02-21 | (КГС-КС-3) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 02.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Чегодаев М.Е. | 2024-03-02 |  | Устранено
227 |  | № 211056456 |  | 38 |  | Манометр | Тип МПТИ-У2 |  |  |  | 2024-02-21 | (РТ207) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 02.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Чегодаев М.Е. | 2024-03-02 |  | Устранено
228 |  | № 211056457 |  | 38 |  | Манометр | Тип МПТИ-У2 |  |  |  | 2024-02-21 | (МН204) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 02.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Чегодаев М.Е. | 2024-03-02 |  | Устранено
229 | 131 | № 211056458 |  | 38 |  | Манометр | Тип МПТИ-У2 |  |  |  | 2024-02-21 | (МН208) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 02.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Чегодаев М.Е. | 2024-03-02 |  | Устранено
230 |  | № 211056459 |  | 38 |  | Манометр | Тип МПТИ-У2 |  |  |  | 2024-02-21 | (МН201) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 02.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Чегодаев М.Е. | 2024-03-02 |  | Устранено
231 |  | № 211056492 |  | 38 |  | Манометр | Тип МПТИ-У2 |  |  |  | 2024-02-21 | (К391) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 02.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Чегодаев М.Е. | 2024-03-02 |  | Устранено
232 | 129 | № 211056493 |  | 38 |  | Манометр | Тип МПТИ-У2 |  |  |  | 2024-02-21 | (К344) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 02.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Чегодаев М.Е. | 2024-03-02 |  | Устранено
233 |  | № 211056494 |  | 38 |  | Манометр | Тип МПТИ-У2 |  |  |  | 2024-02-21 | (К342) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 02.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Чегодаев М.Е. | 2024-03-02 |  | Устранено
234 |  | № 211166395 |  | 34 |  | Манометр | Тип МП4-УУХ |  |  |  | 2024-02-21 | (линия СК1) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 03.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Пахомов М.О. | 2024-03-03 |  | Устранено
235 |  | № 212002102 |  | 32 | PG-23.1.2 | Манометр | М-ВУКсУХЛ1 |  |  |  | 2024-02-21 | Поз 32. 30Н-3/4 №2 | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 05.03.2024 - Монтаж после поверки |  | Пахомов М.О. | 2024-03-05 |  | Устранено
236 |  | № 212002103 |  | 32 | PG-23.1 | Манометр | М-ВУКсУХЛ1 |  |  |  | 2024-02-21 | 30H-3/1№1 | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 05.03.2024 - Монтаж после поверки |  | Пахомов М.О. | 2024-03-05 |  | Устранено
237 |  | № 212003866 |  | 5 |  | Манометр | Тип. МП4-УУ2 |  |  |  | 2024-02-21 | (К4-20.4.1) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку | Чегодаев М.Е.
238 |  | № 212027111 |  | 32 | PG-345/1 | Манометр | МП4-УУХЛ1 |  |  |  | 2024-02-21 | 30Т3/1 | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 05.03.2024 - Монтаж после поверки |  | Пахомов М.О. | 2024-03-05 |  | Устранено
239 |  | № 222001414 |  | 34 |  | Манометр | Тип МП4-УУХ |  |  |  | 2024-02-21 | (линия СК2) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 03.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Пахомов М.О. | 2024-03-03 |  | Устранено
240 |  | № 222001443 |  | 7 |  | Манометр | Тип МЕ4-УУК |  |  |  | 2024-02-21 | (PG202/4) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 03.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Пахомов М.О. | 2024-03-03 |  | Устранено
241 |  | № 222001498 |  | 34 |  | Манометр | Тип МП4-УУХ |  |  |  | 2024-02-21 | (линия СК3) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 03.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Пахомов М.О. | 2024-03-03 |  | Устранено
242 |  | № 222005488 |  | 9 |  | Манометр | Тип МП3-УУХ |  |  |  | 2024-02-21 | (М-31) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 03.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Пахомов М.О. | 2024-03-03 |  | Устранено
243 |  | № 222023254 |  | 33 |  | Манометр | Тип.МП4-УУХЛ1 |  |  |  | 2024-02-21 | (дренажка) | Поверка | [10 empty] | На месте установки | 03.03.2024 - монтаж после поверки |  | Пахомов М.О. | 2024-03-03 |  | Устранено
244 |  | № 225021121 |  | 9 |  | Манометр | Тип МП3-УУХ |  |  |  | 2024-02-21 | (М-31) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку | Чегодаев М.Е.
245 |  | № 225033104 |  | 9 |  | Манометр | Тип МП3-УУ2 |  |  |  | 2024-02-21 | (котельная) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 03.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Пахомов М.О. | 2024-03-03 |  | Устранено
246 |  | № 225033189 |  | 9 |  | Манометр | Тип МП3-УУХ |  |  |  | 2024-02-21 | (М-31) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку | Чегодаев М.Е.
247 |  | № 2422089 |  | 4 | PG-08.1 | Манометр | МПЗ-Уф |  |  |  | 2024-02-21 | Поз 4. 20Е-1 | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 05.03.2024 - Монтаж после поверки |  | Пахомов М.О. | 2024-03-05 |  | Устранено
248 | 127 | № 2603521 |  | КОС | TT100004/1 | Датчик температуры | МЕТРАН-288-02 -50…+1200 °С | - |  |  | 2024-02-21 | КОС. Комплекс термического обезвреживания жидких стоков, 2 инсинератор | - | - |  |  |  | Саликов А.А. | [5 empty] | На месте установки | 21.02.2024 - Установлен на месте эксплуатации (На второй печи стоял МЕТРАН №2603521, перенёс его на первую печь, теперь он ТТ100004/1 | Краснов А.Ю.
249 |  | № 279148 |  | 38 |  | Манометр | Тип ТИ5 |  |  |  | 2024-02-21 | (Теп.пункт) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 21.02.2024 - Снят для отправки в поверку | Чегодаев М.Е.
250 |  | № 211092488 |  | 34 |  | Манометр | Тип ДМ2005СгУ2 |  |  |  | 2024-02-22 | (К6Р1) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 22.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 02.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Чегодаев М.Е. | 2024-03-02 |  | Устранено
251 |  | № 211062500 |  | 34 |  | Манометр | Тип ДМ2005СгУ2 |  |  |  | 2024-02-22 | (К3Р1) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 22.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 02.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Чегодаев М.Е. | 2024-03-02 |  | Устранено
252 |  | № 211089986 |  | 34 |  | Манометр | Тип ДМ2005СгУ2 |  |  |  | 2024-02-22 | (N1-P1) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 22.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 02.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Чегодаев М.Е. | 2024-03-02 |  | Устранено
253 |  | № 211089987 |  | 34 |  | Манометр | Тип ДМ2005СгУ2 |  |  |  | 2024-02-22 | (К4Р1) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 22.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 02.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Чегодаев М.Е. | 2024-03-02 |  | Устранено
254 |  | № 211090232 |  | 34 |  | Манометр | Тип ДМ2005СгУ2 |  |  |  | 2024-02-22 | (К5Р1) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 22.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 02.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Чегодаев М.Е. | 2024-03-02 |  | Устранено
255 |  | № 211090741 |  | 34 |  | Манометр | Тип ДМ2005СгУ2 |  |  |  | 2024-02-22 | (N3P1) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 22.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 02.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Чегодаев М.Е. | 2024-03-02 |  | Устранено
256 |  | № 2110922471 |  | 34 |  | Манометр | Тип ДМ2005СгУ2 |  |  |  | 2024-02-22 | (К2Р1) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 22.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 02.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Чегодаев М.Е. | 2024-03-02 |  | Устранено
257 |  | № 211092481 |  | 34 |  | Манометр | Тип ДМ2005СгУ2 |  |  |  | 2024-02-22 | (К7Р1) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 22.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 02.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Чегодаев М.Е. | 2024-03-02 |  | Устранено
258 |  | № 211092496 |  | 34 |  | Манометр | Тип ДМ2005СгУ2 |  |  |  | 2024-02-22 | (N2P1) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 22.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 02.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Чегодаев М.Е. | 2024-03-02 |  | Устранено
259 |  | № 211092510 |  | 34 |  | Манометр | Тип ДМ2005СгУ2 |  |  |  | 2024-02-22 | (К8Р1) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 22.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 02.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Чегодаев М.Е. | 2024-03-02 |  | Устранено
260 |  | № 211092527 |  | 34 |  | Манометр | Тип ДМ2005СгУ2 |  |  |  | 2024-02-22 | (KK1-P1) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 22.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 02.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Чегодаев М.Е. | 2024-03-02 |  | Устранено
261 |  | № 211092585 |  | 34 |  | Манометр | Тип ДМ2005СгУ2 |  |  |  | 2024-02-22 | (К1Р1) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 22.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 02.03.2024 - Монтаж после поверки | Чегодаев М.Е. | Чегодаев М.Е. | 2024-03-02 |  | Устранено
262 |  | № 211229374 |  | 1 |  | Манометр | Тип М-3ВУУ2 |  |  |  | 2024-02-22 | АСПТ (ВР3) | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 22.02.2024 - Снят для отправки в поверку | Чегодаев М.Е.
263 |  | № 224003135 |  | 34 |  | Манометр | Тип ДМ2005СгУ2 |  |  |  | 2024-02-22 | (KK2-P1) | Поверка (не прошел) |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 22.02.2024 - Снят для отправки в поверку; 02.03.2024 - Не прошел поверку | Чегодаев М.Е.
264 | 126 | № 123871240144040599 |  | КОС | TT100006/2 | Датчик температуры | ОВЕН, ДПТК045Е-0111.630.1,0.И.ЕХI-T6 -40…+900 °С | - |  |  | 2024-02-23 | КОС. Комплекс термического обезвреживания жидких стоков, 2 инсинератор | - | - |  |  |  | Саликов А.А. | [5 empty] | На месте установки | 23.02.2024 - Установлен на месте эксплуатации | Краснов А.Ю.
265 | 126 | № 123871240144040600 |  | КОС | TT100005/2 | Датчик температуры | ОВЕН, ДПТК045Е-0111.630.1,0.И.ЕХI-T6 -40…+900 °С | - |  |  | 2024-02-23 | КОС. Комплекс термического обезвреживания жидких стоков, 2 инсинератор | - | - |  |  |  | Саликов А.А. | [5 empty] | Мастерская | 23.02.2024 - Установлен на месте эксплуатации вместо ОВЕН, ДПТК045-0111.800 №21606230644289376 (Подписан и лежит на складе. Демонтирован в связи с поломкой корпуса чувствительного элемента. (повреждения от корозии)); 01.03.2024 - Демонтаж | Краснов А.Ю. | Олейник С.А.
266 |  | № 04220800 |  | 31 | КлРэ 2.02.2 | Электропривод | Электропривод, блок управления Гусар |  |  |  | 2024-02-23 | Поз.31, емкость 30Р2 №2, Линия ВМР. Электропривод, блок управления Гусар | [11 empty] | На месте установки | 23.02.2024 - Был переставлен с позиции КлРэ 2.02.3. (ёмкость 30Р2 №3) | Рыбаков Н.А.
267 |  | № 62240238 |  | 31 | КлР 2.01.3 | Электропривод | Поз.31, емксть 30Р2 №3, Газ выветривания, верх ёмкости. Блок управления приводом. Ким2 |  |  |  | 2024-02-23 | [12 empty] | На месте установки | 23.02.2024 - Был переставлен на позицию КлР 2.01.2, 30Р2 №2. | Рыбаков Н.А.
268 |  | № 62240240 |  | 31 | КлРЭ 2.01.3 | Электропривод | Поз.31, емкость 30Р2 №2, Газ выветривания Блок управления приводом. Ким2 |  |  |  | 2024-02-23 | [12 empty] | Склад КИПиА | 23.02.2024 - Был демонтирован, ошибка "электроконтроль" регистр - 0Х0002. Лежит в слесарной мастерской. Предварительный диагноз: Пробой тиристоров силового коммутатора; 26.02.2024 - Передача в РММ УПГ-102; 03.04.2024 - Склад 304 | Рыбаков Н.А. | Ященко Н.В.
269 |  | № 211062480 |  | 22 | Вр11 | Манометр | ДМ2005СгУ2 |  |  |  | 2024-02-24 |  | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 24.02.2024 - Снят в поверку; 05.03.2024 - Монтаж после поверки | Садыков В.А. | Пахомов М.О. | 2024-03-05 |  | Устранено
270 |  | № 211092495 |  | 22 | Вр4 | Манометр | ДМ2005СгУ2 |  |  |  | 2024-02-24 |  | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 24.02.2024 - Снят в поверку; 05.03.2024 - Монтаж после поверки | Садыков В.А. | Пахомов М.О. | 2024-03-05 |  | Устранено
271 |  | № 211092504 |  | 22 | Вр12 | Манометр | ДМ2005СгУ2 |  |  |  | 2024-02-24 |  | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 24.02.2024 - Снят в поверку; 05.03.2024 - Монтаж после поверки | Садыков В.А. | Пахомов М.О. | 2024-03-05 |  | Устранено
272 |  | № 211092511 |  | 22 | Вр1 | Манометр | Поз 22, БАТ. ДМ2005СгУ2 |  |  |  | 2024-02-24 |  | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 24.02.2024 - Снят в поверку; 05.03.2024 - Монтаж после поверки | Садыков В.А. | Пахомов М.О. | 2024-03-05 |  | Устранено
273 |  | № 211092536 |  | 22 | Вр13 | Манометр | ДМ2005СгУ2 |  |  |  | 2024-02-24 |  | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 24.02.2024 - Снят в поверку; 05.03.2024 - Монтаж после поверки | Садыков В.А. | Пахомов М.О. | 2024-03-05 |  | Устранено
274 |  | № 211092580 |  | 22 | Вр3 | Манометр | ДМ2005СгУ2 |  |  |  | 2024-02-24 |  | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 24.02.2024 - Снят в поверку; 05.03.2024 - Монтаж после поверки | Садыков В.А. | Пахомов М.О. | 2024-03-05 |  | Устранено
275 |  | № 211092586 |  | 22 | Вр10 | Манометр | ДМ2005СгУ2 |  |  |  | 2024-02-24 |  | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 24.02.2024 - Снят в поверку; 05.03.2024 - Монтаж после поверки | Садыков В.А. | Пахомов М.О. | 2024-03-05 |  | Устранено
276 |  | № 211092609 |  | 22 | Вр2 | Манометр | ДМ2005СгУ2 |  |  |  | 2024-02-24 |  | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 24.02.2024 - Снят в поверку; 05.03.2024 - Монтаж после поверки | Садыков В.А. | Пахомов М.О. | 2024-03-05 |  | Устранено
277 |  | № 211092615 |  | 22 | Вр8 | Манометр | ДМ2005СгУ2 |  |  |  | 2024-02-24 |  | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 24.02.2024 - Снят в поверку; 05.03.2024 - Монтаж после поверки | Садыков В.А. | Пахомов М.О. | 2024-03-05 |  | Устранено
278 |  | № 4646 |  | 22 | PSG -001 | Манометр | ДМ5012СгВи-У3 |  |  |  | 2024-02-24 | Поз 22 метанольный зал, насос 60Н-5/2 | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 24.02.2024 - Снят в поверку; 27.02.2024 - Монтаж после поверки | Садыков В.А. | Пахомов М.О. |  |  | Устранено
279 |  | №211092517 |  | 22 | Вр6 | Манометр | ДМ2005СгУ2 |  |  |  | 2024-02-24 |  | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 24.02.2024 - Снят в поверку; 05.03.2024 - Монтаж после поверки | Садыков В.А. | Пахомов М.О. | 2024-03-05 |  | Устранено
280 |  | № 211082434 |  | 30 | К10-Р1 | Манометр | ДМ2005СгУ2 |  |  |  | 2024-02-25 |  | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 25.02.2024 - Снят в поверку; 04.04.2024 - Монтаж после поверки | Садыков В.А.
281 |  | № 211284659 |  | 31 | PG306/3 | Манометр | 30Е1-3. М-4ВУКсУХЛ1 |  |  |  | 2024-02-25 |  | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 25.02.2024 - Снят в поверку; 04.04.2024 - Монтаж после поверки | Садыков В.А. | Пахомов М.О. | 2024-03-04 |  | Устранено
282 |  | № 211284664 |  | 31 | PG-306/1 | Манометр | 30Е1-1. М-4ВУКсУХЛ1 |  |  |  | 2024-02-25 |  | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 25.02.2024 - Снят в поверку; 04.04.2024 - Монтаж после поверки | Садыков В.А. | Пахомов М.О. | 2024-03-04 |  | Устранено
283 |  | № 211284665 |  | 31 | PG-306/2 | Манометр | 30Е1-2. М-4ВУКсУХЛ1 |  |  |  | 2024-02-25 |  | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 25.02.2024 - Снят в поверку; 04.04.2024 - Монтаж после поверки | Садыков В.А. | Пахомов М.О. | 2024-03-04 |  | Устранено
284 |  | № 220001529 |  | 30 | К7-Р1 | Манометр | ДМ2005СгУ2 |  |  |  | 2024-02-25 |  | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 25.02.2024 - Снят в поверку; 04.04.2024 - Монтаж после поверки | Садыков В.А. | Пахомов М.О. | 2024-03-04 |  | Устранено
285 |  | № 224003128 |  | 30 | К8-Р1 | Манометр | ДМ2005СгУ2 |  |  |  | 2024-02-25 |  | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 25.02.2024 - Снят в поверку | Садыков В.А.
286 |  | № 224003136 |  | 30 | К4-Р1 | Манометр | ДМ2005СгУ2 |  |  |  | 2024-02-25 |  | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 25.02.2024 - Снят в поверку; 04.04.2024 - Монтаж после поверки | Садыков В.А. | Пахомов М.О. | 2024-03-04 |  | Устранено
287 |  | № 224003137 |  | 30 | К1-Р1 | Манометр | ДМ2005СгУ2 |  |  |  | 2024-02-25 |  | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 25.02.2024 - Снят в поверку; 04.04.2024 - Монтаж после поверки | Садыков В.А. | Пахомов М.О. | 2024-03-04 |  | Устранено
288 |  | № 224013827 |  | 30 | N1-P1 | Манометр | ДМ2005СгУ2 |  |  |  | 2024-02-25 |  | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 25.02.2024 - Снят в поверку; 04.04.2024 - Монтаж после поверки | Садыков В.А. | Пахомов М.О. | 2024-03-04 |  | Устранено
289 |  | № 224013828 |  | 30 | К11-Р1 | Манометр | ДМ2005СгУ2 |  |  |  | 2024-02-25 |  | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 25.02.2024 - Снят в поверку; 04.04.2024 - Монтаж после поверки | Садыков В.А. | Пахомов М.О. | 2024-03-04 |  | Устранено
290 |  | № 224013830 |  | 30 | К5-Р1 | Манометр | ДМ2005СгУ2 |  |  |  | 2024-02-25 |  | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 25.02.2024 - Снят в поверку; 04.04.2024 - Монтаж после поверки | Садыков В.А. | Пахомов М.О. | 2024-03-04 |  | Устранено
291 |  | № 224013831 |  | 30 | К3-Р1 | Манометр | ДМ2005СгУ2 |  |  |  | 2024-02-25 |  | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 25.02.2024 - Снят в поверку; 04.04.2024 - Монтаж после поверки | Садыков В.А. | Пахомов М.О. | 2024-03-04 |  | Устранено
292 |  | № 224013832 |  | 30 | N2-P1 | Манометр | Поз 30. БАП. ДМ2005СгУ2 |  |  |  | 2024-02-25 |  | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 25.02.2024 - Снят в поверку; 04.04.2024 - Монтаж после поверки | Садыков В.А. | Пахомов М.О. | 2024-03-04 |  | Устранено
293 |  | № 224013833 |  | 30 | К6-Р1 | Манометр | ДМ2005СгУ2 |  |  |  | 2024-02-25 |  | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 25.02.2024 - Снят в поверку; 04.04.2024 - Монтаж после поверки | Садыков В.А. | Пахомов М.О. | 2024-03-04 |  | Устранено
294 |  | № 212000981 |  | 31 | PG1530 | Манометр | 30Р1-2. М-4ВУКсУХЛ1 |  |  |  | 2024-02-25 |  | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 25.02.2024 - Снят в поверку; 04.04.2024 - Монтаж после поверки | Садыков В.А. | Пахомов М.О. | 2024-03-04 |  | Устранено
295 |  | № 00593191 |  | 27 | PG-403/1 | Биметаллический термометр | Биметаллический термометр БТ5. 40ВХ-1№2 |  |  |  | 2024-02-26 |  | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 26.02.2024 - Снят в поверку; 29.02.2024 - Монтаж после поверки | Пахомов М.О. | Пахомов М.О. | 2024-02-29 |  | Устранено
296 |  | № 00593192 |  | 27 | PG-403/1 | Биметаллический термометр | Биметаллический термометр БТ5. 40ВХ-1№2 |  |  |  | 2024-02-26 |  | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 26.02.2024 - Снят в поверку; 29.02.2024 - Монтаж после поверки | Пахомов М.О. | Пахомов М.О. | 2024-02-29 |  | Устранено
297 |  | № 00593194 |  | 27 | PG-404/1 | Биметаллический термометр | Биметаллический термометр БТ5. 40ВХ-1№2 |  |  |  | 2024-02-26 |  | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 26.02.2024 - Снят в поверку; 29.02.2024 - Монтаж после поверки | Пахомов М.О. | Пахомов М.О. | 2024-02-29 |  | Устранено
298 |  | № 00593195 |  | 27 | PG-404/1 | Биметаллический термометр | Биметаллический термометр БТ5. 40ВХ-1№1 |  |  |  | 2024-02-26 |  | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 26.02.2024 - Снят в поверку; 29.02.2024 - Монтаж после поверки | Пахомов М.О. | Пахомов М.О. | 2024-02-29 |  | Устранено
299 |  | № 00932731 |  | 61 | CL2-3 | Манометр | Манометр технический ТМ5 |  | ЗАО «РОСМА» |  | 2024-02-26 |  | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 26.02.2024 - Снят в поверку; 29.02.2024 - Монтаж после поверки | Пахомов М.О. | Пахомов М.О. | 2024-02-29 |  | Устранено
300 |  | № 069023 |  | 60б | BIAL1.3.18 | Оповещатель | Оповещатель свето-звуковой взрывозащищенный ЗОВ-R (дата 3 кв.2020г.) |  |  |  | 2024-02-27 | [12 empty] | На месте установки | 03.03.2024 - Вместо табло (газ уходи) установлен | Соколов А.В.
301 |  | № 246 |  | 32 | ТТ 21.3.1 | ТСПУ | ТСПУ |  |  |  | 2024-02-27 |  | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 27.02.2024 - Демонтаж в поверку | Чегодаев М.Е.
302 |  | № 250 |  | 32 | ТТ 21.3.2 | ТСПУ | ТСПУ |  |  |  | 2024-02-27 |  | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 27.02.2024 - Демонтаж в поверку | Чегодаев М.Е.
303 |  | № 252 |  | 32 | ТТ 21.2.3 | ТСПУ | ТСПУ |  |  |  | 2024-02-28 |  | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 27.02.2024 - Демонтаж в поверку | Чегодаев М.Е.
304 |  | № 253 |  | 32 | ТТ 21.1.3 | ТСПУ | ТСПУ |  |  |  | 2024-02-28 |  | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 27.02.2024 - Демонтаж в поверку | Чегодаев М.Е.
305 |  | № 254 |  | 32 | ТТ 21.3.3 | ТСПУ | ТСПУ |  |  |  | 2024-02-28 |  | Поверка |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | Поверка | 27.02.2024 - Демонтаж в поверку | Чегодаев М.Е.
306 |  | № 11217158 |  | 9 | PG-5.6 | Манометр |  |  |  |  | 2024-02-29 |  | Поверка | [10 empty] | На месте установки | 29.02.2024 - Монтаж после поверки | Пахомов М.О. |  | 2024-02-29 |  | Устранено
307 |  | № 211069055 |  | 34 | PG-102 | Манометр |  |  |  |  | 2024-02-29 | Поз.34, КУ-1 | Поверка | [10 empty] | На месте установки | 29.02.2024 - Монтаж после поверки | Пахомов М.О. |  | 2024-02-29 |  | Устранено
308 |  | № 211071821 |  | 34 | PG-101 | Манометр |  |  |  |  | 2024-02-29 | Поз.34, КУ-3 | Поверка | [10 empty] | На месте установки | 29.02.2024 - Монтаж после поверки | Пахомов М.О. |  | 2024-02-29 |  | Устранено
309 |  | № 211071823 |  | 34 | PG-102 | Манометр |  |  |  |  | 2024-02-29 | Поз.34, КУ-3 | Поверка | [10 empty] | На месте установки | 29.02.2024 - Монтаж после поверки | Пахомов М.О. |  | 2024-02-29 |  | Устранено
310 |  | № 211662 |  | 5 | КР 1-20.1.3 | Электропривод | Электропривод РэмТЭК. П.2000.6.379.8102/И.V16.3.УХЛ1 |  |  |  | 2024-02-29 | Поз.5. 3 тех. линия. | Ошибка df 24 (0800) + df 2. Ток КЗ | [10 empty] | На месте установки | 29.02.2024 - Ошибка df 24 (0800) + df 2 Ток КЗ | Ахтямов Б.А.
311 | 95 | № 365284 |  | 32 | LT 17.3.2 | Уровнемер | Уровнемер KROHNE OPTIFLEX 1300C 1EXiaIIC T6...T3 G-bx | - | KROHNE, Франция | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0016.032-ТХ.СО1 | 2024-03-01 | УКПГ-2, Позиция 32, 30К1№2 Уровнемер KROHNE optiflex | - | Заводской дефект | Замена, ремонт дефектного оборудования | 2250 ч | Алимбеков Ф.А. |  | Турлаков Н.В. | Никонов Ю.А. |  |  |  | На месте установки | 01.03.2024 - Демонтирован, на эту позицию установлен новый уровнемер ТЭК-Флекс | Рыбаков Н.А.
312 |  | № 123871240144040602 |  | КОС | TT100002/2 | Датчик температуры | ДТПКО45Е-0111.€30.1.0.И.EXI-T8 -40…+900 |  | ООО "Производственное Объединение ОВЕН" |  | 2024-03-01 | КОС. Комплекс термического обезвреживания жидких стоков, 2 инсинератор | [11 empty] | На месте установки | 01.03.2024 - Монтаж датчика ТТ10002/2 | Краснов А.Ю.
313 |  | № 21506230644289371 |  | КОС | TT100004/2 | Преобразователь температуры | Преобразователь термоэлектрический ДПТК045-0111.800 -40…+900 |  | ООО "Производственное Объединение ОВЕН" |  | 2024-03-01 | КОС. Комплекс термического обезвреживания жидких стоков, 2 инсинератор | Снят из за неисправности работы чувствительного элемента | [10 empty] | Мастерская | 01.03.2024 - Снят по указанию Кутузова. | Краснов А.Ю.
314 |  | № 21506230644289373 |  | КОС | TT100003/2 | Преобразователь температуры | Преобразователь термоэлектрический ДПТК045-0111.800 -40…+900 |  | ООО "Производственное Объединение ОВЕН" |  | 2024-03-01 | КОС. Комплекс термического обезвреживания жидких стоков, 2 инсинератор | Снят из за неисправности работы чувствительного элемента | [10 empty] | Мастерская | 01.03.2024 - Снят по указанию Кутузова. | Краснов А.Ю.
315 |  | № 21506230644289374 |  | КОС | TT100002/2 | Преобразователь температуры | Преобразователь термоэлектрический ДПТК045-0111.800 -40…+900 |  | ООО "Производственное Объединение ОВЕН" |  | 2024-03-01 | КОС. Комплекс термического обезвреживания жидких стоков, 2 инсинератор | Снят из за неисправности работы чувствительного элемента | [10 empty] | Мастерская | 27.01.2024 - Снят с поз. для диагностики; 01.03.2024 - Демонтаж датчиков температуры | Краснов А.Ю.
316 |  | № 2110342015 |  | 61 | KV2-6 | Клапан электромагнитный | Клапан электромагнитный КЭО 32/16/134/135 |  | ПАО "Криогенмаш" |  | 2024-03-07 | Поз. 61 клапан ЭМ KV2-6 | Сгорела плата управления |  |  |  |  | Фомичев Д.М. | [5 empty] | На месте установки | 07.03.2024 - KV2-6 сгорела плата управления. Сняли плату с KV2-9; 13.03.2024 - заменена платы управления |  | Бычков Е.Н. | 2024-03-13 |  | Устранено
317 |  | № 078647 |  | 1 | HL-ПТ | Оповещатель | Оповещатель пожарный взрывозащищенный (ЭКРАН-С-ККВ-к1) 01.2021г. 220В |  |  |  | 2024-03-08 | Поз.1 | Механическое повреждение. | [10 empty] | На месте установки | 08.03.2024 - Механическое повреждение. | Соколов А.В.
318 |  | № 211158 |  | 5 | КлР 06.1.1 | Электропривод | Электропривод РэмТЭК. П.7000.7.60.44.8100.V16.3.УХЛ1 |  |  |  | 2024-03-08 | Поз.5, Выветриватель №1 | [12 empty] | 08.03.2024 - Демонтаж на ревизию в УАВР | Фалелюхин А.А.
319 | 117 | № ГТ36А-011 (№ 66314) |  | 100 | XY701/Y | Вторичный преобразователь токовихревой | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16А-НК/ГТ.СМ (Вторичный преобразователь токовихревой ИТ14.12.500-1-3-0) | - | АО «ОДК-Газовые турбины» | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1029.100-ТХГП.СО1 | 2024-03-09 | УКПГ-2, ЦДКС, позиция 100, ГПА 24, Шкаф аппаратный (БЭТ ГПА 24). Вторичный преобразоватеь токовихревой (осевой сдвиг) | Ошибка преобразователя - потеря связи САУ ГПА с модулем ИТ14.12.500-1-3-0, (ООО «НПП Измерительные технологии») | Заводской брак | Замена дефектного оборудования | 175 ч | Алимбеков Ф.А. |  | Рубцов М.А. |  |  |  |  | На месте установки | 09.03.2024 - Заменен на преобразователь № 66314 из комплекта ЗиП; | Пахомов М.О.
320 | 58 | № 2109093018 |  | 61 | KV2-9 | Клапан электромагнитный | Клапан электромагнитный КЭО 25/16/074/135 | - | ПАО "Криогенмаш" (ООО НПП «Технопроект») | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.3853.061-ТХ | 2024-03-13 | УКПГ-2 - Установка производства азота (п.61 по ГП). Клапан KV2-9 | При подаче управляющей команды клапан электромагнитный KV2-9 не открывается | Выход из строя платы управления | Произвести замену/ремонт дефектного оборудования | [8 empty] | На месте установки | 13.03.2024 - заменена плата управления |  | Бычков Е.Н. | 2024-03-13 |  | Устранено
321 |  | № 62240233 |  | 31 | КлРЭ 02.1.1 | Электропривод | Блок управления КИМ2-380/4-А01-1-2-IIВТ4 УХЛ1 v2.1 |  |  |  | 2024-03-13 | Поз.31. 30Р-2№3 | [11 empty] | На месте установки | 13.03.2024 - Поз.31 Отключение и демонтаж блока управления КИМ-2 с 30Р-2№1 Клрэ02.1.1 и последующий монтаж и подключение на 30Р-2№3. | Пахомов М.О.
322 |  | № 93765 |  | 60а | GA5 | Газоанализатор | СГОЭС-2 2022 ( ДТ) |  |  |  | 2024-03-14 | поз 60А | [11 empty] | На месте установки | 14.03.2024 - установлен | Соколов А.В.
323 |  | № 94210 |  | 60а | GA4 | Газоанализатор | СГОЭС-2 2022 ( Метанол) |  |  |  | 2024-03-14 | поз 60А | [11 empty] | Мастерская | 14.03.2024 - демонтирован | Соколов А.В.
324 |  | № 91319 |  | 60а | GA8 | Газоанализатор | СГОЭС-2 2022 ( ДТ) |  |  |  | 2024-03-14 | поз 60А | [11 empty] | На месте установки | 14.03.2024 - установлен | Соколов А.В.
325 |  | № 93089 |  | 134 | GA1 | Газоанализатор | СГОЭС-2 2022 ( Метанол) |  |  |  | 2024-03-14 | поз 134 | [11 empty] | Мастерская | 14.03.2024 - демонтирован | Соколов А.В.
326 |  | № 93326 |  | 134 | GA3 | Газоанализатор | СГОЭС-2 2022 ( Метанол) |  |  |  | 2024-03-14 | поз 134 | [11 empty] | Мастерская | 14.03.2024 - демонтирован | Соколов А.В.
327 |  | № 93793 |  | 134 | GA3 | Газоанализатор | СГОЭС-2 2022 ( ДТ) |  |  |  | 2024-03-14 | поз 134 | [11 empty] | На месте установки | 14.03.2024 - установлен | Соколов А.В.
328 |  | № 93802 |  | 60а | GA1 | Газоанализатор | СГОЭС-2 2022 ( ДТ) |  |  |  | 2024-03-14 | поз 60А | [11 empty] | На месте установки | 14.03.2024 - установлен | Соколов А.В.
329 |  | № 93951 |  | 60а | GA6 | Газоанализатор | СГОЭС-2 2022 ( ДТ) |  |  |  | 2024-03-14 | поз 60А | [11 empty] | На месте установки | 14.03.2024 - установлен | Соколов А.В.
330 |  | № 94102 |  | 60а | GA2 | Газоанализатор | СГОЭС-2 2022 ( ДТ) |  |  |  | 2024-03-14 | поз 60А | [11 empty] | Мастерская | 14.03.2024 - установлен; 14.03.2024 - демонтирован | Соколов А.В.
331 |  | № 94164 |  | 60а | GA7 | Газоанализатор | СГОЭС-2 2022 ( ДТ) |  |  |  | 2024-03-14 | поз 60А | [11 empty] | На месте установки | 14.03.2024 - установлен | Соколов А.В.
332 |  | № 94208 |  | 60а | GA7 | Газоанализатор | СГОЭС-2 2022 ( Метанол) |  |  |  | 2024-03-14 | поз 60А | [11 empty] | Мастерская | 14.03.2024 - демонтирован | Соколов А.В.
333 |  | № 94228 |  | 60а | GA4 | Газоанализатор | СГОЭС-2 2022 ( ДТ) |  |  |  | 2024-03-14 | поз 60А | [11 empty] | На месте установки | 14.03.2024 - установлен | Соколов А.В.
334 |  | № 94233 |  | 60а | GA1 | Газоанализатор | СГОЭС-2 2022 ( Метанол) |  |  |  | 2024-03-14 | поз 60А | [11 empty] | Мастерская | 14.03.2024 - демонтирован | Соколов А.В.
335 |  | № 94242 |  | 60а | GA6 | Газоанализатор | СГОЭС-2 2022 ( Метанол) |  |  |  | 2024-03-14 | поз 60А | [11 empty] | Мастерская | 14.03.2024 - демонтирован | Соколов А.В.
336 |  | № 94337 |  | 134 | GA1 | Газоанализатор | СГОЭС-2 2022 ( ДТ) |  |  |  | 2024-03-14 | поз 134 | [11 empty] | На месте установки | 14.03.2024 - установлен | Соколов А.В.
337 |  | № 94350 |  | 134 | GA2 | Газоанализатор | СГОЭС-2 2022 ( Метанол) |  |  |  | 2024-03-14 | поз 134 | [11 empty] | Мастерская | 14.03.2024 - демонтирован | Соколов А.В.
338 |  | № 94422 |  | 60а | GA8 | Газоанализатор | СГОЭС-2 2022 ( Метанол) |  |  |  | 2024-03-14 | поз 60А | [11 empty] | Мастерская | 14.03.2024 - демонтирован | Соколов А.В.
339 |  | № 94481 |  | 134 | GA2 | Газоанализатор | СГОЭС-2 2022 ( ДТ) |  |  |  | 2024-03-14 | поз 134 | [11 empty] | На месте установки | 14.03.2024 - установлен | Соколов А.В.
340 |  | № 0012866705 |  | 42 |  | Оповещатель | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный адресный GLOBAL ОПОП 124-R2 |  | АО "ГК РУБЕЖ" |  | 2024-03-15 | Поз.42 | (звук есть, свет нет) | [10 empty] | На месте установки | 15.03.2024 - Вадим Савченко (ГСП Ремонт) передал новый светозвуковой оповещатель Рубеж ОПОП 124-R2 № 0012866705 для замены неисправного № 0010844085 (звук есть, свет нет) | Соколов А.В.
341 |  | № 221501 |  | 31 | Зд 2.02.1 |  | Электропривод РэмТЭК |  |  |  | 2024-03-16 | Поз.31. УСТАНОВКА: 30Р2-1 | Отсутствует медная ходовая гайка, между редуктором и арматурой | [10 empty] | На месте установки | 16.03.2024 - отсутствует медная ходовая гайка, между редуктором и арматурой. Блок управления откинут по месту, кабель не демонтировн. Питание отключено. | Садыков В.А.
342 |  | № 21723 |  | 25 | КлР 25.1.1 | Электропривод | Электропривод РэмТЭК |  |  |  | 2024-03-17 | Поз.25 | [11 empty] | УАВР | 17.03.2024 - Демонтаж и транспортировка в УАВР для ревизии арматуры | Фалелюхин А.А.
343 |  | № 010213 |  | 9 |  | Датчик давления | Датчик давления СДВ-Smart-Ex-И-1661-11-S-М20-ЭП1-t15-0075-16,0МПа-42+HART-К05.2-П-Кбуст/БКН2-10//СК(ДИ)/М20 |  |  |  | 2024-03-19 | Поз.9. Экспериментальная линия. | [11 empty] | На месте установки | 19.03.2024 - Установлен | Фалелюхин А.А.
344 |  | № 221051 |  | 32 | КлР 21.6.3 | Электропривод | Электропривод РэмТЭК Л.18000.12.100.385.8100.V.18.3..УХЛЗ |  |  |  | 2024-03-21 | ГП:32; 3 технологическая линия, насосы ЖЦ | Ошибка df 24 (0041) Нет связи с датчиком положения. | [10 empty] | На месте установки | 21.03.2024- до замены шлейфа была ошибка df 24 (0800) после замены шлейфа регистр поменялся на (0041). | Фалелюхин А.А.
345 |  | № 49788230744370734 |  | 34 | 1TE3 | Датчик температуры | Датчик температуры ДТС125Л-РТ100.В4.60 | 2024-03-21 |  |  | 2024-03-21 | Поз.34. Приточная вентиляция с тепловым узлом. Шкаф ШСАУ. Температура наружного воздуха 1TE3 | [11 empty] | На месте установки | 21.03.2024 - Демонтирован с поз.34 (приточная вентиляция, жалюзи, температура наружного воздуха. Установлен на поз.450 (тепловой узел 2) | Бычков Е.Н.
346 |  | № 78738201244540919 |  | 38 | RK 5.2 | Датчик температуры | Датчик температуры ДТС125Л-РТ1000.В4.60.EXI-T4 | 2024-03-22 |  |  | 2024-03-21 | Поз.38. Шкаф ШСАУ. Температура наружного воздуха | [11 empty] | На месте установки | 21.03.2024 - Установлен после демонтажа в ремонт | Бычков Е.Н.
347 |  | № 0К016511 |  | КГС 207 | ДД 3.1 | Преобразователь давления | Преобразователь давления корабельный ПДК-ВО-И-25МО-А-2-М20-Н-01-Д20 |  |  |  | 2024-03-22 | КГС 207 Скважина 5. Датчик давления газ | Ранее снимался для установки на КГС 203, вернулся на своё место. | [10 empty] | На месте установки | 22.03.2024 - Монтаж. Ранее снимался для установки на КГС 203, вернулся на своё место. | Дорошин А.В.
348 |  | № 1К017011 |  | КГС 207 | ДД 1.1 | Преобразователь давления | Преобразователь давления корабельный ПДК-ВО-И-25МО-А-2-М20-Н-01-Д20 |  |  |  | 2024-03-22 | КГС 207 Скважина 5.Датчик давления метанол в КПИ | Ранее снимался для установки на КГС 203, вернулся на своё место. | [10 empty] | На месте установки | 22.03.2024 - Монтаж. Ранее снимался для установки на КГС 203, вернулся на своё место. | Дорошин А.В.
349 |  | № 21437 |  | КП УЗПОУ | - | Электропривод | Электропривод РэмТЭК П.8500.12.136.8100/И.V.15.3.УХЛ1 |  |  |  | 2024-03-22 | Конденсатопровод УЗПОУ. ЗА N87/5 | Ошибка: df 24 регистр 00A0 | [10 empty] | На месте установки |  | Дорошин А.В.
350 |  | № 21438 |  | КП УЗПОУ | - | Электропривод | Электропривод РэмТЭК П.8500.12.136.8100/И.V.15.3.УХЛ1 |  |  |  | 2024-03-22 | Конденсатопровод УЗПОУ. ЗА N87-20.2 | Ошибка: df 24 регистр 0020 | [10 empty] | На месте установки |  | Дорошин А.В.
351 |  | № 21441 |  | КП УЗПОУ | - | Электропривод | Электропривод РэмТЭК П.8500.12.136.8100/И.V.15.3.УХЛ1 |  |  |  | 2024-03-22 | Конденсатопровод УЗПОУ. ЗА N87-20.1 | Ошибка: df 24 регистр 0020 | [10 empty] | На месте установки |  | Дорошин А.В.
352 |  | № 210304277 |  | КГС 209 |  | Расходомер | Расходомер "Гиперфлоу-3Пм". Датчик комплексный с вычислителем расхода КРАУ1.456.001-01ТУ. Блок электронный БЭ-020 КРАУ3.857.020-20/30 |  |  |  | 2024-03-23 |  | Поверка
353 |  | № 210324826 |  | КГС 209 |  | Датчик ИД | Датчик избыточного давления ДИ-017 (КРАУ 5.183.017) |  |  |  | 2024-03-23 |  | Поверка
354 |  | № 210504559 |  | КГС 209 |  | Расходомер | Расходомер "Гиперфлоу-3Пм". Датчик комплексный с вычислителем расхода КРАУ1.456.001-01ТУ. Блок электронный БЭ-020 КРАУ3.857.020-20/30 |  |  |  | 2024-03-23 |  | Поверка
355 |  | № 210504560 |  | КГС 209 |  | Расходомер | Расходомер "Гиперфлоу-3Пм". Датчик комплексный с вычислителем расхода КРАУ1.456.001-01ТУ. Блок электронный БЭ-020 КРАУ3.857.020-20/30 |  |  |  | 2024-03-23 |  | Поверка
356 |  | № 210504566 |  | КГС 209 |  | Расходомер | Расходомер "Гиперфлоу-3Пм". Датчик комплексный с вычислителем расхода КРАУ1.456.001-01ТУ. Блок электронный БЭ-020 КРАУ3.857.020-20/30 |  |  |  | 2024-03-23 |  | Поверка
357 |  | № 210625135 |  | КГС 209 |  | Датчик ИД | Датчик избыточного давления ДИ-017 (КРАУ 5.183.017) |  |  |  | 2024-03-23 |  | Поверка
358 |  | № 210625173 |  | КГС 209 |  | Датчик ИД | Датчик избыточного давления ДИ-017 (КРАУ 5.183.017) |  |  |  | 2024-03-23 |  | Поверка
359 |  | № 210625187 |  | КГС 209 |  | Датчик ИД | Датчик избыточного давления ДИ-017 (КРАУ 5.183.017) |  |  |  | 2024-03-23 |  | Поверка
360 |  | № 19730 |  | КГС 204 |  | Датчик температуры | Датчик температуры ТПТ-1-4 100П/А/4/-100…450 |  |  |  | 2024-03-24 |  | Поверка
361 |  | № 19732 |  | КГС 204 |  | Датчик температуры | Датчик температуры ТПТ-1-4 100П/А/4/-100…450 |  |  |  | 2024-03-24 |  | Поверка
362 |  | № 19734 |  | КГС 204 |  | Датчик температуры | Датчик температуры ТПТ-1-4 100П/А/4/-100…450 |  |  |  | 2024-03-24 |  | Поверка
363 |  | № 210604665 |  | КГС 204 |  | Расходомер | Расходомер "Гиперфлоу-3Пм". Датчик комплексный с вычислителем расхода КРАУ1.456.001-01ТУ. Блок электронный БЭ-020 КРАУ3.857.020-20/30 |  |  |  | 2024-03-24 |  | Поверка
364 |  | № 210604695 |  | КГС 204 |  | Расходомер | Расходомер "Гиперфлоу-3Пм". Датчик комплексный с вычислителем расхода КРАУ1.456.001-01ТУ. Блок электронный БЭ-020 КРАУ3.857.020-20/30 |  |  |  | 2024-03-24 |  | Поверка
365 |  | № 210625302 |  | КГС 204 |  | Датчик ИД | Датчик избыточного давления ДИ-017 (КРАУ 5.183.017) |  |  |  | 2024-03-24 |  | Поверка
366 |  | № 210625340 |  | КГС 204 |  | Датчик ИД | Датчик избыточного давления ДИ-017 (КРАУ 5.183.017) |  |  |  | 2024-03-24 |  | Поверка
367 |  | № 210625341 |  | КГС 204 |  | Датчик ИД | Датчик избыточного давления ДИ-017 (КРАУ 5.183.017) |  |  |  | 2024-03-24 |  | Поверка
368 |  | № 210704707 |  | КГС 204 |  | Расходомер | Расходомер "Гиперфлоу-3Пм". Датчик комплексный с вычислителем расхода КРАУ1.456.001-01ТУ. Блок электронный БЭ-020 КРАУ3.857.020-20/30 |  |  |  | 2024-03-24 |  | Поверка
369 |  | № 29 |  | 32 | TT 19.4 | Датчик температуры | Датчик температуры с унифицированным выходным сигналом ТСПУ 031С/XT-PR/Exi/ИНД-СДИр/С (СКБ "Тероприбор") |  |  |  | 2024-03-25 | Помещение арматурных блоков печей стабилизации газоконденсата 2-ТН | Доходя до температуры 110 градусов, резко начинает понижаться значение температуры | [10 empty] | Мастерская | 25.03.2024 - Был снят для калибровки | Морозов А.А.
370 |  | № 201204169 |  | КГС 207 | - | Расходомер | КГС 207 скважина 5. Система подачи ингибитора СПИ-02 (Расходомер "Гиперфлоу-3Пм". Датчик комплексный с вычислителем расхода КРАУ1.456.001-01ТУ, Блок электронный БЭ-020 КРАУ3.857.020-20/30 зав.№201204169) |  |  |  | 2024-03-30 | КГС 203 скважина 5. Система подачи ингибитора СПИ-02. Подача метанола в КПИ | ГиперФлоу-3Пм. Блок электронный БЭ-020 демонтирован для установки в СПИ (КПИ) на КГС 203 скважине 1 | [10 empty] | ГП301_218 | 30.03.2024 - Демонтирован для установки в СПИ (КПИ) на КГС 203 скважине 1 | Дорошин А.В.
371 |  | № 21089 |  | КГС 207 | - | Электропривод | Электропривод РэмТЭК Л.18000.4.100.298.8100.V.16.3.УХЛ1 |  |  |  | 2024-03-30 | КГС 207 Скважина 4 | Ошибка: df 24 регистр 0А00. Не сбрасывается | [10 empty] | На месте установки | 0 | Дорошин А.В.
372 |  | № 00881721 |  | 1 | - | Манометр | Манометры ТМ5 |  |  |  | 2024-04-01 | Теплопункт 1, 2 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
373 |  | № 00881722 |  | 1 | - | Манометр | Манометры ТМ5 |  |  |  | 2024-04-01 | Теплопункт 1, 2 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
374 |  | № 00881723 |  | 1 | - | Манометр | Манометры ТМ5 |  |  |  | 2024-04-01 | Теплопункт 1, 2 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
375 |  | № 00881724 |  | 1 | - | Манометр | Манометры ТМ5 |  |  |  | 2024-04-01 | Теплопункт 1, 2 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
376 |  | № 00881728 |  | 1 | - | Манометр | Манометры ТМ5 |  |  |  | 2024-04-01 | Теплопункт 1, 2 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
377 |  | № 00881730 |  | 1 | - | Манометр | Манометры ТМ5 |  |  |  | 2024-04-01 | Теплопункт 1, 2 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
378 |  | № 00881732 |  | 1 | - | Манометр | Манометры ТМ5 |  |  |  | 2024-04-01 | Теплопункт 1, 2 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
379 |  | № 00881735 |  | 1 | - | Манометр | Манометры ТМ5 |  |  |  | 2024-04-01 | Теплопункт 1, 2 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
380 |  | № 00884341 |  | 1 | - | Манометр | Манометры ТМ5 |  |  |  | 2024-04-01 | Теплопункт 1, 2 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
381 |  | № 00884342 |  | 1 | - | Манометр | Манометры ТМ5 |  |  |  | 2024-04-01 | Теплопункт 1, 2 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
382 |  | № 00884343 |  | 1 | - | Манометр | Манометры ТМ5 |  |  |  | 2024-04-01 | Теплопункт 1, 2 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
383 |  | № 00884344 |  | 1 | - | Манометр | Манометры ТМ5 |  |  |  | 2024-04-01 | Теплопункт 1, 2 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
384 |  | № 00884346 |  | 1 | - | Манометр | Манометры ТМ5 |  |  |  | 2024-04-01 | Теплопункт 1, 2 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
385 |  | № 00884348 |  | 1 | - | Манометр | Манометры ТМ5 |  |  |  | 2024-04-01 | Теплопункт 1, 2 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
386 |  | № 211037541 |  | КГС 209 | - | Манометр | Манометр МПЗА-Кс |  |  |  | 2024-04-01 | Коллектор метанола. Коллектор газа. Факельная линия. | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
387 |  | № 212001456 |  | КГС 209 | - | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 |  |  |  | 2024-04-01 | Коллектор метанола. Коллектор газа. Факельная линия. | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
388 |  | № 212001721 |  | КГС 209 | - | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 |  |  |  | 2024-04-01 | Коллектор метанола. Коллектор газа. Факельная линия. | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
389 |  | № 212001722 |  | КГС 209 | - | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 |  |  |  | 2024-04-01 | Коллектор метанола. Коллектор газа. Факельная линия. | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
390 |  | № 212001729 |  | КГС 209 | - | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 |  |  |  | 2024-04-01 | Коллектор метанола. Коллектор газа. Факельная линия. | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
391 |  | № 212001755 |  | КГС 209 | - | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 |  |  |  | 2024-04-01 | Коллектор метанола. Коллектор газа. Факельная линия. | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
392 |  | № 212001800 |  | КГС 209 | - | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 |  |  |  | 2024-04-01 | Коллектор метанола. Коллектор газа. Факельная линия. | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
393 |  | № 212025480 |  | 1 | - | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 |  |  |  | 2024-04-01 | 0 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
394 |  | № 212025582 |  | 1 | - | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 |  |  |  | 2024-04-01 | 0 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
395 |  | № 212025583 |  | 1 | - | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 |  |  |  | 2024-04-01 | 0 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
396 |  | № 212025584 |  | 1 | - | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 |  |  |  | 2024-04-01 | 0 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
397 |  | № 212025586 |  | 1 | - | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 |  |  |  | 2024-04-01 | 0 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
398 |  | № 212025592 |  | 1 | - | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 |  |  |  | 2024-04-01 | 0 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
399 |  | № 222001463 |  | 1 | - | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 |  |  |  | 2024-04-01 | Входные нитки | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
400 |  | № 62240235 |  | 31 | КлР 2.01.1 | Электропривод | Электропривод КИМ-2-380/4-А01-1-2-IIBT4 |  |  |  | 2024-04-01 | Поз.31. 30Р-1№1 | На 30Р-1№1 отсутствовал привод, снята по указанию пульта | [10 empty] | 30Р-1№1 | 01.04.2024 - На 30Р-1№1 отсутствовал привод, снята с 30Р-2№3 по указанию пульта и установлена на 30Р-1№1 | Ахтямов Б.А.
401 |  | № 1КО16571 |  | КГС 201 | - | Преобразователь давления | Преобразователь давления корабельный ПДК-ВО-И-25МО-А-2-М20-Н-01-Д2С |  |  |  | 2024-04-02 | Коллектор метанола. ДД после КШМ | Поверка | [10 empty] | 0 | 02.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
402 |  | № 211094208 |  | 42 | - | Манометр | ЭКМ ДМ2010СгУ2 |  |  |  | 2024-04-02 | 0 | Установлен вместо неисправного | [10 empty] | На месте установки | 02.04.2024 - демонтирован с ГП113 и установлен на ГП42 | Ахтямов Б.А.
403 |  | № 161 (№ 210504572) |  | КГС 206 | - | Расходомер | КГС 206 скважина 7. Блок арматурный АрБ-39.М1 Зав. № 161. (Расходомер "Гиперфлоу-3Пм". Датчик комплексный с вычислителем расхода КРАУ1.456.001-01ТУ, Блок электронный БЭ-020 КРАУ3.857.020-20/30 зав.№210504572) |  |  |  | 2024-04-03 | КГС 206 скважина 7. Блок арматурный АрБ-39.М1. Расходомер по газу | Перепад давления не сбрасывается на ноль | [10 empty] | ГП301_218 | 03.04.2024 - Демонтирован для отправки на завод | Дорошин А.В.
404 |  | № 1КО17198 |  | УОК 204 | 2-ТК9 | Преобразователь давления | Преобразователь давления корабельный ПДК-ВО-И-25МО-А-2-М20-Н-01-Д20 |  |  |  | 2024-04-06 | УОК 204. Линия метанола | Неисправен, выходной ток 30мА | [10 empty] | ГП301_218 | 06.04.2024 - демонтаж | Дорошин А.В.
405 |  | № 19759 |  | 9 | АТ3 | Газоанализатор | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС-2 ЖСКФ.413311.002 |  |  |  | 2024-04-07 | Поз. по ГП9 | Поверка | [10 empty] | Мастерская | 07.04.2024 - сгоэс м 11 2 зав №19759 тег АТ3 СНЯТ В ПОВЕРКУ поставил эльгаз 500 зав №52201351 | Колодяжный С.В.
406 |  | № 19724 |  | 9 | АТ2 | Газоанализатор | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС-2 ЖСКФ.413311.002 |  |  |  | 2024-04-07 | Поз. по ГП9 | Поверка | [10 empty] | Мастерская | 07.04.2024 - СГОЭС М 11 2 ЗАВ№19724 ТЕГ АТ2 СНЯТ В ПОВЕРКУ поставил эльгаз 500 №52201358 | Колодяжный С.В.
407 |  | № 21488 |  | 1 | КлР 01.1.1 | Электропривод | РэмТЭК |  |  |  | 2024-04-23 | 10С-1№1 | Негерметичен | [10 empty] | УАВР | 23.04.2024 - УАВР на ревизии | Олейник С.А.
408 |  | № Y2X800124 |  | 25 | PDT 36.2 | Датчик ПД | YOKOGAVA EJA110E |  |  |  | 2024-04-22 | Насос 40Н2/2-2 | Выходное значение выходит за пределы нижнего значения диапазона. Выходной ток 3,5мА, не реагирует на давление на мембрану, не реагирует на регулировочный винт «0». | [10 empty] | Мастерская | 22.04.2024 - Выходной ток 3,5мА, не реагирует на давление на мембрану, не реагирует на регулировочный винт «0». | Ященко Н.В.
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112

## АКТ
Наименование стройки: | Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Этап 5. Объект УКПГ-2 |  |  |  |  | Утверждаю
Заместитель начальника цеха по ДГиГК №2
ООО «Газпром добыча Иркутск»
Код стройки: | 051-2000714
| УКПГ-2. ЦДКС. Установка подготовки газа на собственные нужды (поз. по ГП 102) |  |  |  |  | / / | Никонов Ю.А.
Наименование объекта: | [5 empty] | (подпись) | (Ф.И.О.)
2023-11-04
(дата)
|  | 145 |  | АКТ № | КАИТ-ЦДКС-102-4
О ВЫЯВЛЕНИИ ДЕФЕКТА (НЕКОМПЛЕКТНОСТИ) ОБОРУДОВАНИЯ
Наименование оборудования (марка, модель, тип) * |  |  | Установка подготовки газа собственных нужд трехходовой привод ESBE 12550500 93P
Дата приемки оборудования в ПНР* |  |  | 2023-11-16
Заводской номер * |  |  | -
Производитель (завод-изготовитель) * |  |  | АО «ГМС Нефтемаш»
Номер чертежа, по которому смонтировано оборудование * |  |  | 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1035.102-ТХГП.СО1
Место установки * |  |  | ГП 102. Установка подготовки газа на собственные нужды.
Дата выявления * |  |  | 2023-11-23
Признаки дефекта (состав некомплекта) * |  |  | Заклинивание редуктора
Возможные причины выхода из строя |  |  | Заводской дефект
Для устранения выявленных дефектов необходимо |  |  | Замена дефектного оборудования
Время наработки |  |  | 75 ч
Представитель ПНР:
Зам. главного инженера ООО «ГСП Ремонт» СУ г.Саратов
Алимбеков Ф.А.
(должность) |  |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О)
Представители ООО «Газпром добыча Иркутск»:
Мастер по КАиТ цеха по ДГиГК №2
Крашенинников Д.Н.
(должность) |  |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О)
Заместитель начальника ЦДКС
Рубцов М.А.
(должность) |  |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О)

## Поз_по_ГП
Номер по генплану | Наименование здания, сооружения | Установка | Краткое обозначение установки | Наименование объекта | ID
1 | Здание входных ниток и пробкоуловителей |  |  | УКПГ-2. Здание входных ниток и пробкоуловителей (поз. по ГП 1) | 1
2 | Емкости аварийная и дренажная ВМР и конденсата |  |  | УКПГ-2. Емкости аварийная и дренажная ВМР и конденсата (поз. по ГП 2) | 2
4 | Емкости аварийная и дренажная ВМР и конденсата | Установка НТС | УНТС. | УКПГ-2. УНТС. Емкости аварийная и дренажная ВМР и конденсата (поз. по ГП 4) | 3
5 | Здание цеха подготовки газа | Установка НТС | УНТС. | УКПГ-2. УНТС. Здание цеха подготовки газа (поз. по ГП 5) | 4
7 | Теплообменники газа | Установка НТС | УНТС. | УКПГ-2. УНТС. Теплообменники газа (поз. по ГП 7) | 5
9 | Блок-бокс подготовки газа на собственные нужды | Установка НТС | УНТС. | УКПГ-2. УНТС. Блок-бокс подготовки газа на собственные нужды (поз. по ГП 9) | 6
11 | Блок-бокс пункта измерения расхода газа |  |  | УКПГ-2. Блок-бокс пункта измерения расхода газа (поз. по ГП 11) | 7
12 | Установка свечи с гидрозатвором | Резервуарный парк | РП. | УКПГ-2. РП. Установка свечи с гидрозатвором (поз. по ГП 12) | 8
13 | Емкость дренажная стабильного конденсата V=40 м3 | Резервуарный парк | РП. | УКПГ-2. РП. Емкость дренажная стабильного конденсата V=40 м3 (поз. по ГП 13) | 9
15 | Манифольдная резервуарного парка стабильного конденсата | Резервуарный парк | РП. | УКПГ-2. РП. Манифольдная резервуарного парка стабильного конденсата (поз. по ГП 15) | 10
16 | Резервуарный парк стабильного конденсата V=4x5000 м3 | Резервуарный парк | РП. | УКПГ-2. РП. Резервуарный парк стабильного конденсата V=4x5000 м3 (поз. по ГП 16) | 11
17 | Стояки верхнего налива автоцистерн метанола (2 стояка) и конденсата (1 стояк) | Резервуарный парк | РП. | УКПГ-2. РП. Стояки верхнего налива автоцистерн метанола (2 стояка) и конденсата (1 стояк) (поз. по ГП 17) | 12
18 | Емкости премно-дренажная метанола и дренажная конденсата | Резервуарный парк | РП. | УКПГ-2. РП. Емкости премно-дренажная метанола и дренажная конденсата (поз. по ГП 18) | 13
19 | Арматурные узлы метанола | Резервуарный парк | РП. | УКПГ-2. РП. Арматурные узлы метанола (поз. по ГП 19) | 14
20 | Резервуарный парк метанола V=3x1000 м3 | Резервуарный парк | РП. | УКПГ-2. РП. Резервуарный парк метанола V=3x1000 м3 (поз. по ГП 20) | 15
21 | Манифольдная резервуарного парка метанола | Резервуарный парк | РП. | УКПГ-2. РП. Манифольдная резервуарного парка метанола (поз. по ГП 21) | 16
22 | Здание насосной конденсата и метанола | Резервуарный парк | РП. | УКПГ-2. РП. Здание насосной конденсата и метанола (поз. по ГП 22) | 17
24 | Установка свечи с гидрозатвором |  |  | УКПГ-2. Установка свечи с гидрозатвором (поз. по ГП 24) | 18
25 | Здание регенерации метанола | Установка регенерации метанола | УРМ. | УКПГ-2. УРМ. Здание регенерации метанола (поз. по ГП 25) | 19
26 | Емкости аварийная и дренажные | Установка регенерации метанола. | УРМ. | УКПГ-2. УРМ. Емкости аварийная и дренажные (поз. по ГП 26) | 20
27 | АВО метанола | Установка регенерации метанола. | УРМ. | УКПГ-2. УРМ. АВО метанола (поз. по ГП 27) | 21
28 | Разделители и расходные емкости метанола | Установка регенерации метанола. | УРМ. | УКПГ-2. УРМ. Разделители и расходные емкости метанола (поз. по ГП 28) | 22
30 | Здание печей стабилизации конденсата | Установка регенерации метанола. | УРМ. | УКПГ-2. УРМ. Здание печей стабилизации конденсата (поз. по ГП 30) | 23
31 | Разделители, буферные емкости | Установка регенерации метанола. | УРМ. | УКПГ-2. УРМ. Разделители, буферные емкости (поз. по ГП 31) | 24
32 | Здание установки стабилизации конденсата | Установка регенерации метанола. | УРМ. | УКПГ-2. УРМ. Здание установки стабилизации конденсата (поз. по ГП 32) | 25
33 | Емкости аварийные и дренажная ВМР и конденсата | Установка регенерации метанола. | УРМ. | УКПГ-2. УРМ. Емкости аварийные и дренажная ВМР и конденсата (поз. по ГП 33) | 26
34 | Здание компрессорного цеха |  |  | УКПГ-2. Здание компрессорного цеха (поз. по ГП 34) | 27
35 | Установка факельных сепараторов со сборниками жидкости |  |  | УКПГ-2. Установка факельных сепараторов со сборниками жидкости (поз. по ГП 35) | 28
36 | Установка вертикальных и горизонтального факелов |  |  | УКПГ-2. Установка вертикальных и горизонтального факелов (поз. по ГП 36) | 29
36 | Установка вертикальных факелов и горизонтального факела |  |  | УКПГ-2. Установка вертикальных факелов и горизонтального факела (поз. по ГП 36) | 30
37 | Емкость дренажная ВМР и конденсата V=40 м3 |  |  | УКПГ-2. Емкость дренажная ВМР и конденсата V=40 м3 (поз. по ГП 37) | 31
38 | Блок-бокс коммерческого измерения стабильного конденстата и газа стабилизации |  |  | УКПГ-2. Блок-бокс коммерческого измерения стабильного конденстата и газа стабилизации (поз. по ГП 38) | 32
42 | Канализационная насосная станция промстоков |  |  | УКПГ-2. Канализационная насосная станция промстоков (поз. по ГП 42) | 33
44 | Резервуар дождевых сточных вод V=2500 м3 |  |  | УКПГ-2. Резервуар дождевых сточных вод V=2500 м3 (поз. по ГП 44) | 34
44а | Резервуар дождевых сточных вод V=2500 м3 |  |  | УКПГ-2. Резервуар дождевых сточных вод V=2500 м3 (поз. по ГП 44а) | 35
45 | Канализационная насосная станция дождевых сточных вод |  |  | УКПГ-2. Канализационная насосная станция дождевых сточных вод (поз. по ГП 45) | 36
46 | Канализационная насосная станция промстоков |  |  | УКПГ-2. Канализационная насосная станция промстоков (поз. по ГП 46) | 37
49 | Блок-бокс дозирования пенообразователя |  |  | УКПГ-2. Блок-бокс дозирования пенообразователя (поз. по ГП 49) | 38
49а | Блок-бокс дозирования пенообразователя |  |  | УКПГ-2. Блок-бокс дозирования пенообразователя (поз. по ГП 49а) | 39
49б | Блок бокс дозирования пенообразователя |  |  | УКПГ-2. Блок бокс дозирования пенообразователя (поз. по ГП 49б) | 40
50 | Здание контрольно-пропускного пункта | Административно-бытовая зона | АБЗ. | УКПГ-2. АБЗ. Здание контрольно-пропускного пункта (поз. по ГП 50) | 41
52 | Котельная |  |  | УКПГ-2. Котельная (поз. по ГП 52) | 42
53 | Станция очистки природной воды | Площадка ВОС. | ВОС. | УКПГ-2. ВОС. Станция очистки природной воды (поз. по ГП 53) | 43
54 | Резервуар хозяйственно-питьевого запаса воды V=50 м3 | Площадка ВОС. | ВОС. | УКПГ-2. ВОС. Резервуар хозяйственно-питьевого запаса воды V=50 м3 (поз. по ГП 54) | 44
55 | Резервуар хозяйственно-питьевого запаса воды V=50 м3 | Площадка ВОС. | ВОС. | УКПГ-2. ВОС. Резервуар хозяйственно-питьевого запаса воды V=50 м3 (поз. по ГП 55) | 45
56 | Резервуар противопожарного запаса воды V=2000 м3 | Площадка ВОС. | ВОС. | УКПГ-2. ВОС. Резервуар противопожарного запаса воды V=2000 м3 (поз. по ГП 56) | 46
57 | Резервуар противопожарного запаса воды V=2000 м3 | Площадка ВОС. | ВОС. | УКПГ-2. ВОС. Резервуар противопожарного запаса воды V=2000 м3 (поз. по ГП 57) | 47
58 | Насосная станция хозяйственно-питьевого и производственно противопожарного водоснабжения | Площадка ВОС. | ВОС. | УКПГ-2. ВОС. Насосная станция хозяйственно-питьевого и производственно противопожарного водоснабжения (поз. по ГП 58) | 48
59 | Канализационная насосная станция условно чистых стоков | Площадка ВОС. | ВОС. | УКПГ-2. ВОС. Канализационная насосная станция условно чистых стоков (поз. по ГП 59) | 49
60 | Склад дизтоплива в составе |  |  | УКПГ-2. Склад дизтоплива в составе (поз. по ГП 60) | 50
60а | Емкости расходные дизтоплива V=5x100 м3 |  |  | УКПГ-2. Емкости расходные дизтоплива V=5x100 м3 (поз. по ГП 60а) | 51
60б | Насосная дизтоплива |  |  | УКПГ-2. Насосная дизтоплива (поз. по ГП 60б) | 52
60в | Площадка слива АЦ |  |  | УКПГ-2. Площадка слива АЦ (поз. по ГП 60в) | 53
60г | Емкость подземная дренажная V=12,5 м3 |  |  | УКПГ-2. Емкость подземная дренажная V=12,5 м3 (поз. по ГП 60г) | 54
61 | Установка производства азота в составе |  |  | УКПГ-2. Установка производства азота в составе (поз. по ГП 61) | 55
61а | Азотная станция Рраб.=3,5МПа |  |  | УКПГ-2. Азотная станция Рраб.=3,5МПа (поз. по ГП 61а) | 56
61б | Площадка ресиверов азота |  |  | УКПГ-2. Площадка ресиверов азота (поз. по ГП 61б) | 57
64 | Блок-бокс дизельной электростанции АДЭС 1600 кВт |  |  | УКПГ-2. Блок-бокс дизельной электростанции АДЭС 1600 кВт (поз. по ГП 64) | 58
64а | Емкость подземная дренажная V =3м3 |  |  | УКПГ-2. Емкость подземная дренажная V =3м3 (поз. по ГП 64а) | 59
65 | Блок-бокс дизельной электростанции АДЭС 630 кВт | Административно-бытовая зона | АБЗ. | УКПГ-2. АБЗ. Блок-бокс дизельной электростанции АДЭС 630 кВт (поз. по ГП 65) | 60
65а | Емкость подземная дренажная V =3м3 | Административно-бытовая зона | АБЗ. | УКПГ-2. АБЗ. Емкость подземная дренажная V =3м3 (поз. по ГП 65а) | 61
66 | Блок-бокс дизельной электростанции АДЭС 1000 кВт |  |  | УКПГ-2. Блок-бокс дизельной электростанции АДЭС 1000 кВт (поз. по ГП 66) | 62
67 | Блок-бокс дизельной электростанции АДЭС 1600 кВт |  |  | УКПГ-2. Блок-бокс дизельной электростанции АДЭС 1600 кВт (поз. по ГП 67) | 63
70 | Блочно-комплектная трансформаторная подстанция 2БКТПА 1000/10/0,4 УХЛ1 |  |  | УКПГ-2. Блочно-комплектная трансформаторная подстанция 2БКТПА 1000/10/0,4 УХЛ1 (поз. по ГП 70) | 64
71 | Блок-бокс дизельной электростанции АДЭС 1000кВт |  |  | УКПГ-2. Блок-бокс дизельной электростанции АДЭС 1000кВт (поз. по ГП 71) | 65
71а | Емкость подземная дренажная V =3м3 |  |  | УКПГ-2. Емкость подземная дренажная V =3м3 (поз. по ГП 71а) | 66
72 | Блочно-комплектная трансформаторная подстанция 2БКТПА 1600/10/0,4 УХЛ1 |  |  | УКПГ-2. Блочно-комплектная трансформаторная подстанция 2БКТПА 1600/10/0,4 УХЛ1 (поз. по ГП 72) | 67
73 | Блочно-комплектная трансформаторная подстанция 2БКТПА 630/10/0,4 УХЛ1 | Административно-бытовая зона | АБЗ. | УКПГ-2. АБЗ. Блочно-комплектная трансформаторная подстанция 2БКТПА 630/10/0,4 УХЛ1 (поз. по ГП 73) | 68
75 | Блочно-комплектная трансформаторная подстанция 2БКТПА 630/10/0,4 УХЛ1 |  |  | УКПГ-2. Блочно-комплектная трансформаторная подстанция 2БКТПА 630/10/0,4 УХЛ1 (поз. по ГП 75) | 69
76 | Блок-бокс дизельной электростанции АДЭС 630кВт |  |  | УКПГ-2. Блок-бокс дизельной электростанции АДЭС 630кВт (поз. по ГП 76) | 70
76а | Емкость подземная дренажная V =3м3 |  |  | УКПГ-2. Емкость подземная дренажная V =3м3 (поз. по ГП 76а) | 71
77 | Блок-бокс дизельной электростанции АДЭС 1600кВт |  |  | УКПГ-2. Блок-бокс дизельной электростанции АДЭС 1600кВт (поз. по ГП 77) | 72
77а | Емкость подземная дренажная V =3м3 |  |  | УКПГ-2. Емкость подземная дренажная V =3м3 (поз. по ГП 77а) | 73
78 | Здание закрытого распределительного утсройства 10кВ |  |  | УКПГ-2. Здание закрытого распределительного утсройства 10кВ (поз. по ГП 78) | 74
80 | Блок-бокс электробогрева |  |  | УКПГ-2. Блок-бокс электробогрева (поз. по ГП 80) | 75
81 | Блок-бокс электробогрева |  |  | УКПГ-2. Блок-бокс электробогрева (поз. по ГП 81) | 76
82 | Блок-бокс электробогрева |  |  | УКПГ-2. Блок-бокс электробогрева (поз. по ГП 82) | 77
84 | Блочно-комплектная трансформаторная подстанция 2БКТПА 630/10/0,4 УХЛ1 |  |  | УКПГ-2. Блочно-комплектная трансформаторная подстанция 2БКТПА 630/10/0,4 УХЛ1 (поз. по ГП 84) | 78
85 | Блок-бокс дизельной электростанции АДЭС 630кВт |  |  | УКПГ-2. Блок-бокс дизельной электростанции АДЭС 630кВт (поз. по ГП 85) | 79
85а | Емкость подземная дренажная V =3м3 |  |  | УКПГ-2. Емкость подземная дренажная V =3м3 (поз. по ГП 85а ) | 80
86 | Блочно-комплектная трансформаторная подстанция 2БКТПА 1000/10/0,4 УХЛ1 |  |  | УКПГ-2. Блочно-комплектная трансформаторная подстанция 2БКТПА 1000/10/0,4 УХЛ1 (поз. по ГП 86) | 81
89 | Блочно-комплектная трансформаторная подстанция 2БКТПА 1600/10/0,4 УХЛ1 |  |  | УКПГ-2. Блочно-комплектная трансформаторная подстанция 2БКТПА 1600/10/0,4 УХЛ1 (поз. по ГП 89) | 82
90 | Блочно-комплектная трансформаторная подстанция 2БКТПА 1600/10/0,4 УХЛ1 |  |  | УКПГ-2. Блочно-комплектная трансформаторная подстанция 2БКТПА 1600/10/0,4 УХЛ1 (поз. по ГП 90) | 83
94 | Блочно-комплектная закрытое распределительное устройство 10кВ |  |  | УКПГ-2. Блочно-комплектная закрытое распределительное устройство 10кВ (поз. по ГП 94) | 84
95 | Блок-бокс дизельной электростанции АДЭС 1000кВт |  |  | УКПГ-2. Блок-бокс дизельной электростанции АДЭС 1000кВт (поз. по ГП 95) | 85
95а | Емкость подземная дренажная V =3м3 |  |  | УКПГ-2. Емкость подземная дренажная V =3м3 (поз. по ГП 95а) | 86
96 | БКПС-110/10кВ 2x25МВА (в том числе): | Площадка БКПС-110/10кВ Проектирует "Газпромпроектирование" Нижегородский филиал | БКПС. | УКПГ-2. БКПС. БКПС-110/10кВ 2x25МВА (в том числе): (поз. по ГП 96) | 87
96-1 | Закрытое распределительное устройство 110 кВ (ЗРУ 110кВ) | Площадка БКПС-110/10кВ Проектирует "Газпромпроектирование" Нижегородский филиал | БКПС. | УКПГ-2. БКПС. Закрытое распределительное устройство 110 кВ (ЗРУ 110кВ) (поз. по ГП 96-1) | 88
96-2 | Силовой трансформатор 110/10кВ (Т1) | Площадка БКПС-110/10кВ Проектирует "Газпромпроектирование" Нижегородский филиал | БКПС. | УКПГ-2. БКПС. Силовой трансформатор 110/10кВ (Т1) (поз. по ГП 96-2) | 89
96-3 | Силовой трансформатор 110/10кВ (Т2) | Площадка БКПС-110/10кВ Проектирует "Газпромпроектирование" Нижегородский филиал | БКПС. | УКПГ-2. БКПС. Силовой трансформатор 110/10кВ (Т2) (поз. по ГП 96-3) | 90
96-4 | Маслосборник V=75 м2 | Площадка БКПС-110/10кВ Проектирует "Газпромпроектирование" Нижегородский филиал | БКПС. | УКПГ-2. БКПС. Маслосборник V=75 м2 (поз. по ГП 96-4) | 91
96-5 | Общестанционный пункт управления (ОПУ) | Площадка БКПС-110/10кВ Проектирует "Газпромпроектирование" Нижегородский филиал | БКПС. | УКПГ-2. БКПС. Общестанционный пункт управления (ОПУ) (поз. по ГП 96-5) | 92
100 | Установка компрессорных агрегатов | ЦДКС | ЦДКС. | УКПГ-2. ЦДКС. Установка компрессорных агрегатов (поз. по ГП 100) | 93
101 | Установка охлаждения газа | ЦДКС | ЦДКС. | УКПГ-2. ЦДКС. Установка охлаждения газа (поз. по ГП 101) | 94
102 | Установка подготовки газа на собственные нужды | ЦДКС | ЦДКС. | УКПГ-2. ЦДКС. Установка подготовки газа на собственные нужды (поз. по ГП 102) | 95
103 | Узел подключения | ЦДКС | ЦДКС. | УКПГ-2. ЦДКС. Узел подключения (поз. по ГП 103) | 96
105 | Установка очистки газа | ЦДКС | ЦДКС. | УКПГ-2. ЦДКС. Установка очистки газа (поз. по ГП 105) | 97
120 | Блочно-комплектная трансформаторная подстанция 2БКТПА 400/10/0,4 УХЛ1 | ЦДКС | ЦДКС. | УКПГ-2. ЦДКС. Блочно-комплектная трансформаторная подстанция 2БКТПА 400/10/0,4 УХЛ1 (поз. по ГП 120) | 98
121 | Блочно-комплектное закрытое распределительное устройство 10 кВ | ЦДКС | ЦДКС. | УКПГ-2. ЦДКС. Блочно-комплектное закрытое распределительное устройство 10 кВ (поз. по ГП 121) | 99
122 | Блок-бокс дизельной электростанции АДЭС 400кВт | ЦДКС | ЦДКС. | УКПГ-2. ЦДКС. Блок-бокс дизельной электростанции АДЭС 400кВт (поз. по ГП 122) | 100
122а | Емкость подземная дренажная V=3 м3 | ЦДКС | ЦДКС. | УКПГ-2. ЦДКС. Емкость подземная дренажная V=3 м3 (поз. по ГП 122а) | 101
123 | Здание склада тарного хранения масла | ЦДКС | ЦДКС. | УКПГ-2. ЦДКС. Здание склада тарного хранения масла (поз. по ГП 123) | 102
125 | Здание энергетического блока | ЦДКС | ЦДКС. | УКПГ-2. ЦДКС. Здание энергетического блока (поз. по ГП 125) | 103
126 | Блочно-комплектная трансформаторная подстанция АВО газа 2БКТПА 1000/10/0,4 УХЛ1 | ЦДКС | ЦДКС. | УКПГ-2. ЦДКС. Блочно-комплектная трансформаторная подстанция АВО газа 2БКТПА 1000/10/0,4 УХЛ1 (поз. по ГП 126) | 104
127 | Блок-бокс дизельной электростанции АДЭС 1000кВт | ЦДКС | ЦДКС. | УКПГ-2. ЦДКС. Блок-бокс дизельной электростанции АДЭС 1000кВт (поз. по ГП 127) | 105
127а | Емкость подземная дренажная V=3 м3 | ЦДКС | ЦДКС. | УКПГ-2. ЦДКС. Емкость подземная дренажная V=3 м3 (поз. по ГП 127а) | 106
128 | Блочно-комплектная трансформаторная подстанция АВО газа 2БКТПА 1000/10/0,4 УХЛ1 | ЦДКС | ЦДКС. | УКПГ-2. ЦДКС. Блочно-комплектная трансформаторная подстанция АВО газа 2БКТПА 1000/10/0,4 УХЛ1 (поз. по ГП 128) | 107
129 | Блок-бокс дизельной электростанции АДЭС 1000кВт | ЦДКС | ЦДКС. | УКПГ-2. ЦДКС. Блок-бокс дизельной электростанции АДЭС 1000кВт (поз. по ГП 129) | 108
129а | Емкость подземная дренажная V=3 м3 | ЦДКС | ЦДКС. | УКПГ-2. ЦДКС. Емкость подземная дренажная V=3 м3 (поз. по ГП 129а) | 109
130 | Канализационная насосная станция промстоков | ЦДКС | ЦДКС. | УКПГ-2. ЦДКС. Канализационная насосная станция промстоков (поз. по ГП 130) | 110
133 | Блок-бокс дизельной электростанции АДЭС 1000кВт | ЦДКС | ЦДКС. | УКПГ-2. ЦДКС. Блок-бокс дизельной электростанции АДЭС 1000кВт (поз. по ГП 133) | 111
134 | Склад дизтоплив в составе: | ЦДКС | ЦДКС. | УКПГ-2. ЦДКС. Склад дизтоплив в составе: (поз. по ГП 134) | 112
134а | Емкости дизтоплива V=3x25 м3 | ЦДКС | ЦДКС. | УКПГ-2. ЦДКС. Емкости дизтоплива V=3x25 м3 (поз. по ГП 134а) | 113
134б | Емкость подземная дренажная V =3м3 | ЦДКС | ЦДКС. | УКПГ-2. ЦДКС. Емкость подземная дренажная V =3м3 (поз. по ГП 134б) | 114
134в | Узел слива АЦ | ЦДКС | ЦДКС. | УКПГ-2. ЦДКС. Узел слива АЦ (поз. по ГП 134в) | 115
301 | Здание служебно-эксплуатационного блока | Административно-бытовая зона | АБЗ. | УКПГ-2. АБЗ. Здание служебно-эксплуатационного блока (поз. по ГП 301) | 116
302 | Антенная опора Н=70м | Административно-бытовая зона | АБЗ. | УКПГ-2. АБЗ. Антенная опора Н=70м (поз. по ГП 302) | 117
304 | Здание ремонтно-эксплуатационного блока | Административно-бытовая зона | АБЗ. | УКПГ-2. АБЗ. Здание ремонтно-эксплуатационного блока (поз. по ГП 304) | 118
305 | Склад материалов и оборудования (С-150) | Административно-бытовая зона | АБЗ. | УКПГ-2. АБЗ. Склад материалов и оборудования (С-150) (поз. по ГП 305) | 119
307 | Канализационная насосная станция бытовых стоков | Административно-бытовая зона | АБЗ. | УКПГ-2. АБЗ. Канализационная насосная станция бытовых стоков (поз. по ГП 307) | 120
310 | Резервуар дождевых сточных вод V=900 м3 | Административно-бытовая зона | АБЗ. | УКПГ-2. АБЗ. Резервуар дождевых сточных вод V=900 м3 (поз. по ГП 310) | 121
311 | Канализационная насосная станция дождевых сточных вод | Административно-бытовая зона | АБЗ. | УКПГ-2. АБЗ. Канализационная насосная станция дождевых сточных вод (поз. по ГП 311) | 122
312 | Блочно-комплектная трансформаторная подстанция 2БКТПА 1600/10/0,4 УХЛ1 |  |  | УКПГ-2. Блочно-комплектная трансформаторная подстанция 2БКТПА 1600/10/0,4 УХЛ1 (поз. по ГП 312) | 123
313 | Блок-бокс дизельной электростанции АДЭС 1600кВт |  |  | УКПГ-2. Блок-бокс дизельной электростанции АДЭС 1600кВт (поз. по ГП 313) | 124
313а | Емкость подземная дренажная V=3 м3 |  |  | УКПГ-2. Емкость подземная дренажная V=3 м3 (поз. по ГП 313а) | 125
315 | Здание стоянки автотранспорта | Административно-бытовая зона | АБЗ. | УКПГ-2. АБЗ. Здание стоянки автотранспорта (поз. по ГП 315) | 126
450 | Здание пожарного депо на 4 автомобиля | Пожарное депо | ПД. | УКПГ-2. ПД. Здание пожарного депо на 4 автомобиля (поз. по ГП 450) | 127
450а | Резервуар противопожарного запаса воды V=50 м3 | Пожарное депо | ПД. | УКПГ-2. ПД. Резервуар противопожарного запаса воды V=50 м3 (поз. по ГП 450а) | 128
450б | Полоса препятствий | Пожарное депо | ПД. | УКПГ-2. ПД. Полоса препятствий (поз. по ГП 450б) | 129
450в | Учебная пожарная башня | Пожарное депо | ПД. | УКПГ-2. ПД. Учебная пожарная башня (поз. по ГП 450в) | 130
450г | Тренировочная полоса с предохранительными подушками | Пожарное депо | ПД. | УКПГ-2. ПД. Тренировочная полоса с предохранительными подушками (поз. по ГП 450г) | 131
450д | Дымокамера | Пожарное депо | ПД. | УКПГ-2. ПД. Дымокамера (поз. по ГП 450д) | 132
КГС 201 | Куст газовых скважин №201 |  |  | УКПГ-2. Куст газовых скважин №201 (поз. по ГП КГС 201) | 133
КГС 202 | Куст газовых скважин №202 |  |  | УКПГ-2. Куст газовых скважин №202 (поз. по ГП КГС 202) | 134
КГС 203 | Куст газовых скважин №203 |  |  | УКПГ-2. Куст газовых скважин №203 (поз. по ГП КГС 203) | 135
КГС 204 | Куст газовых скважин №204 |  |  | УКПГ-2. Куст газовых скважин №204 (поз. по ГП КГС 204) | 136
КГС 205 | Куст газовых скважин №205 |  |  | УКПГ-2. Куст газовых скважин №205 (поз. по ГП КГС 205) | 137
КГС 206 | Куст газовых скважин №206 |  |  | УКПГ-2. Куст газовых скважин №206 (поз. по ГП КГС 206) | 138
КГС 207 | Куст газовых скважин №207 |  |  | УКПГ-2. Куст газовых скважин №207 (поз. по ГП КГС 207) | 139
КГС 208 | Куст газовых скважин №208 |  |  | УКПГ-2. Куст газовых скважин №208 (поз. по ГП КГС 208) | 140
КГС 209 | Куст газовых скважин №209 |  |  | УКПГ-2. Куст газовых скважин №209 (поз. по ГП КГС 209) | 141
КОС | КОС. Комплекс термического обезвреживания жидких стоков |  |  | УКПГ-2. КОС. Комплекс термического обезвреживания жидких стоков (поз. по ГП КОС) | 142
КОС-7 | КОС. Блочно-комплектная трансформаторная подстанция 2БКТПА-1600/10/0,4-УХЛ1 |  |  | УКПГ-2. КОС. Блочно-комплектная трансформаторная подстанция 2БКТПА-1600/10/0,4-УХЛ1 (поз. по ГП КОС-7) | 143
КОС-9 | КОС. Блок-бокс дизельной электростанции АДЭС-1600 кВт |  |  | УКПГ-2. КОС. Блок-бокс дизельной электростанции АДЭС-1600 кВт (поз. по ГП КОС-9) | 144
УОК-3-2.2 | Узел охранного крана УОК-3-2.2 |  |  | УКПГ-2. Узел охранного крана УОК-3-2.2 (поз. по ГП УОК-3-2.2) | 145
КП УЗПОУ | Конденцатопровод УЗПОУ |  |  | УКПГ-2.Конденцатопровод УЗПОУ (поз. по ГП КП УЗПОУ) | 146
УОК 204 | Узел охранного крана УОК 204 |  |  | УКПГ-2.Узел охранного крана УОК 204 (поз. по ГП УОК 204) | 147

## УТВ
ФИО утв. | Должность
Савело С.С. | Начальник цеха по ДГиГК №2
Никонов Ю.А. | Заместитель начальника цеха по ДГиГК №2
Кутузов А.Н. | Заместитель начальника цеха по ДГиГК №2

## ФИО3
ФИО3 | Должность
Алимбеков Ф.А. | Зам. главного инженера ООО «ГСП Ремонт» СУ г.Саратов
Бондаренко Д.Г. | Ведущий инженер по НиИ ООО «ГСП Ремонт» СУ г.Саратов
Шулаков А.Ю. | Инженер 1 категории по НиИ ООО «ГСП Ремонт» СУ г.Югорск
Ермаков А.Б. | Ведущий инженер по НиИ ООО «ГСП Ремонт» СУ г.Саратов

## ФИО1
ФИО 1 | Должность | ФИО | Фамилия | Имя | Отчество | Должность
Апенько Н.С. | Мастер по КАиТ цеха по ДГиГК №2 | Ахтямов Б.А. | Ахтямов | Берт | Альбертович | Слесарь КИПиА
Бояркин И.С. | Мастер по КАиТ цеха по ДГиГК №2 | Баранов В.А. | Баранов | Вячеслав | Адилоидович | Слесарь КИПиА
Крашенинников Д.Н. | Мастер по КАиТ цеха по ДГиГК №2 | Баронин М.Е. | Баронин | Михаил | Евгеньевич | Слесарь КИПиА
Лупандин Д.А. | Старший мастер по КАиТ цеха по ДГиГК №2 | Бычков Е.Н. | Бычков | Евгений | Николаевич | Слесарь КИПиА
Никитин Д.О. | Мастер по КАиТ цеха по ДГиГК №2 | Грибачев А.В. | Грибачев | Алексей | Вячеславович | Слесарь КИПиА
Попов В.А. | Старший мастер по КАиТ цеха по ДГиГК №2 | Дорошин А.В. | Дорошин | Александр | Викторович | Слесарь КИПиА
Саликов А.А. | Мастер по КАиТ цеха по ДГиГК №2 | Елизаров Р.А. | Елизаров | Родион | Андреевич | Слесарь КИПиА
Фомичев Д.М. | Старший мастер по КАиТ цеха по ДГиГК №2 | Зыков Р.В. | Зыков | Роман | Викторович | Слесарь КИПиА
Мусин Р.Р. | Мастер по КАиТ цеха по ДГиГК №2 | Иванов А.А. | Иванов | Александр | Александрович | Слесарь КИПиА
|  | Ильясов Р.Р. | Ильясов | Рустам | Рифкатович | Слесарь КИПиА
|  | Калачев И.И. | Калачев | Илья | Иванович | Слесарь КИПиА
|  | Княжев Н.А. | Княжев | Николай | Андреевич | Слесарь КИПиА
|  | Колодяжный С.В. | Колодяжный | Сергей | Валерьевич | Слесарь КИПиА
|  | Краснов А.Ю. | Краснов | Александр | Юрьевич | Слесарь КИПиА
|  | Маркин Ю.А. | Маркин | Юрий | Александрович | Слесарь КИПиА
|  | Морозов А.А. | Морозов | Александр | Анатольевич | Слесарь КИПиА
|  | Нигаматуллин И.М. | Нигаматуллин | Ирик | Мухарамович | Слесарь КИПиА
|  | Никитин Л.С. | Никитин | Леонид | Сергеевич | Слесарь КИПиА
|  | Олейник С.А. | Олейник | Сергей | Александрович | Слесарь КИПиА
|  | Пахомов М.О. | Пахомов | Михаил | Олегович | Слесарь КИПиА
|  | Рыбаков Н.А. | Рыбаков | Николай | Артемович | Слесарь КИПиА
|  | Садыков В.А. | Садыков | Вадим | Аликович | Слесарь КИПиА
|  | Салахов А.Ш. | Салахов | Альфред | Шахутдинович | Слесарь КИПиА
|  | Соколов А.В. | Соколов | Алексей | Викторович | Слесарь КИПиА
|  | Старцев И.В. | Старцев | Иван | Викторович | Слесарь КИПиА
|  | Фалелюхин А.А. | Фалелюхин | Александр | Андреевич | Слесарь КИПиА
|  | Чегодаев М.Е. | Чегодаев | Максим | Евгеньевич | Слесарь КИПиА
|  | Чивилёв А.С. | Чивилёв | Александр | Сергеевич | Слесарь КИПиА
|  | Чугунов Д.К. | Чугунов | Дмитрий | Константинович | Слесарь КИПиА
|  | Ященко Н.В. | Ященко | Николай | Викторович | Слесарь КИПиА

## ФИО2
ФИО 2 | Должность
Гайнуллин А.Ф. | Мастер по ДНГ цеха по ДГиГК №2
Манюк В.А. | Зам. начальника производственного отдела по эксплуатации ДКС и СОГ
Ромасенко Е.С. | Инженер ЭОГО цеха по ДГиГК №2
Рубцов М.А. | Заместитель начальника ЦДКС
Сомов А.О. | Старший мастер цеха по ДГиГК №2
Старинец И.А. | Старший мастер по ПГ цеха по ДГиГК №2
Турлаков Н.В. | Старший мастер по ПГ цеха по ДГиГК №2
Турыгин Ю.С. | Мастер по ДНГ цеха по ДГиГК №2
Усов А.С. | Старший мастер по ПГ цеха по ДГиГК №2
Цой О.С. | Старший мастер по ДНГ цеха по ДГиГК №2

## Данные от исполнителя
№ п/п | ДАТА | ТЭГ | ПОЗИЦИЯ ПО ГП | УСТАНОВКА: | ТИП ПРИБОРА: | НАИМЕНОВАНИЕ: | ЗАВ. НОМЕР: | ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ: | МЕСТО ФАКТИЧЕСКОГО НАХОЖДЕНИЯ: | Примечание: | ФИО:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2 | 2024-03-22 | - | 32 | АВО газоконденсата 2-ТН | Привод | БСЦУ-ОА2-IIBU УХЛ1 v1.1 | 62190261 | Залит водой | Контейнер | Пробой изоляции обмоток электродвигателя | Морозов А.А.
3 | 2024-03-22 | ДД 3.1 | КГС 207 | КГС 207 Скважина 5. Датчик давления газ | Преобразователь давления | Преобразователь давления корабельный ПДК-ВО-И-25МО-А-2-М20-Н-01-Д20 | 0К016511 |  | На месте установки | 22.03.2024 - Монтаж. Ранее снимался для установки на КГС 203, вернулся на своё место. | Дорошин А.В.
4 | 2024-03-22 | ДД 1.1 | КГС 207 | КГС 207 Скважина 5.Датчик давления метанол в КПИ | Преобразователь давления | Преобразователь давления корабельный ПДК-ВО-И-25МО-А-2-М20-Н-01-Д20 | 1К017011 |  | На месте установки | 22.03.2024 - Монтаж. Ранее снимался для установки на КГС 203, вернулся на своё место. | Дорошин А.В.
5 | 2024-03-22 | - | КП УЗПОУ | Конденсатопровод УЗПОУ. ЗА N87/5 | Электропривод | Электропривод РэмТЭК П.8500.12.136.8100/И.V.15.3.УХЛ1 | 21437 | Ошибка: df 24 регистр 00A0 | На месте установки |  | Дорошин А.В.
6 | 2024-03-22 | - | КП УЗПОУ | Конденсатопровод УЗПОУ. ЗА N87-20.1 | Электропривод | Электропривод РэмТЭК П.8500.12.136.8100/И.V.15.3.УХЛ1 | 21441 | Ошибка: df 24 регистр 0020 | На месте установки |  | Дорошин А.В.
7 | 2024-03-22 | - | КП УЗПОУ | Конденсатопровод УЗПОУ. ЗА N87-20.2 | Электропривод | Электропривод РэмТЭК П.8500.12.136.8100/И.V.15.3.УХЛ1 | 21438 | Ошибка: df 24 регистр 0020 | На месте установки |  | Дорошин А.В.
8 | 2024-03-25 | TT 19.4 | 32 | Помещение арматурных блоков печей стабилизации газоконденсата 2-ТН | Датчик температуры | Датчик температуры с унифицированным выходным сигналом ТСПУ 031С/XT-PR/Exi/ИНД-СДИр/С (СКБ "Тероприбор") | 29 | Доходя до температуры 110 градусов, резко начинает понижаться значение температуры | Мастерская | 25.03.2024 - Был снят для калибровки | Морозов А.А.
9 | 2024-03-27 | 4/РDT01 | 105 |  | Преобразователь давления | Преобразователь давления ПДК-ВО-Д-65К0-А-2-М20-Н-01-Д20 | 0К016449 | Не изменяется сигнал 4... 20 мА | Мастерская | 27.03.2024 - Демонтирован | Ахтямов Б.А.
10 | 2024-03-29 | - | КГС 203 | КГС 203 скважина 1. Система подачи ингибитора СПИ-02. Подача метанола в КПИ | Расходомер | КГС 203 скважина 1. Система подачи ингибитора СПИ-02 КРАУ2.833.014-04 Зав.№ 22031768. Блок арматурный АрБ-41.М1. Зав. № 156. (Расходомер "Гиперфлоу-3Пм". Датчик комплексный с вычислителем расхода КРАУ1.456.001-01ТУ, Блок электронный БЭ-020 КРАУ3.857.020-20/30 зав.№220104956) | 22031768 (№ 220104956) | ГиперФлоу-3Пм №220104956, не прошёл поверку по температуре, занижает на 3гр. | ГП301_218 | 29.03.2024 - Демонтирован для отправки на завод | Дорошин А.В.
11 | 2024-03-30 | - | КГС 207 | КГС 207 Скважина 4 | Электропривод | Электропривод РэмТЭК Л.18000.4.100.298.8100.V.16.3.УХЛ1 | 21089 | Ошибка: df 24 регистр 0А00. Не сбрасывается | На месте установки |  | Дорошин А.В.
12 | 2024-03-30 | - | КГС 207 | КГС 203 скважина 5. Система подачи ингибитора СПИ-02. Подача метанола в КПИ | Расходомер | КГС 207 скважина 5. Система подачи ингибитора СПИ-02 (Расходомер "Гиперфлоу-3Пм". Датчик комплексный с вычислителем расхода КРАУ1.456.001-01ТУ, Блок электронный БЭ-020 КРАУ3.857.020-20/30 зав.№201204169) | 201204169 | ГиперФлоу-3Пм. Блок электронный БЭ-020 демонтирован для установки в СПИ (КПИ) на КГС 203 скважине 1 | ГП301_218 | 30.03.2024 - Демонтирован для установки в СПИ (КПИ) на КГС 203 скважине 1 | Дорошин А.В.
13 | 2024-04-01 | КлР 2.01.1 | 31 | 30Р-1№1 | Электропривод | Электропривод КИМ-2-380/4-А01-1-2-IIBT4 | 62240235 | На 30Р-1№1 отсутствовал привод, снята по указанию пульта | 30Р-1№1 | 01.04.2024 - На 30Р-1№1 отсутствовал привод, снята с 30Р-2№3 по указанию пульта и установлена на 30Р-1№1 | Ахтямов Б.А.
14 | 2024-04-01 | - | 1 | Входные нитки | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 | 222001463 | Поверка |  | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
15 | 2024-04-01 | - | 1 |  | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 | 212025592 | Поверка |  | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
16 | 2024-04-01 | - | 1 |  | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 | 212025586 | Поверка |  | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
17 | 2024-04-01 | - | 1 |  | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 | 212025584 | Поверка |  | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
18 | 2024-04-01 | - | 1 |  | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 | 212025583 | Поверка |  | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
19 | 2024-04-01 | - | 1 |  | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 | 212025582 | Поверка |  | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
20 | 2024-04-01 | - | 1 |  | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 | 212025480 | Поверка |  | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
21 | 2024-04-01 | - | 1 | Теплопункт 1, 2 | Манометр | Манометры ТМ5 | 00884348 | Поверка |  | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
22 | 2024-04-01 | - | 1 | Теплопункт 1, 2 | Манометр | Манометры ТМ5 | 00884346 | Поверка |  | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
23 | 2024-04-01 | - | 1 | Теплопункт 1, 2 | Манометр | Манометры ТМ5 | 00884344 | Поверка |  | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
24 | 2024-04-01 | - | 1 | Теплопункт 1, 2 | Манометр | Манометры ТМ5 | 00884343 | Поверка |  | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
25 | 2024-04-01 | - | 1 | Теплопункт 1, 2 | Манометр | Манометры ТМ5 | 00884342 | Поверка |  | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
26 | 2024-04-01 | - | 1 | Теплопункт 1, 2 | Манометр | Манометры ТМ5 | 00884341 | Поверка |  | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
27 | 2024-04-01 | - | 1 | Теплопункт 1, 2 | Манометр | Манометры ТМ5 | 00881735 | Поверка |  | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
28 | 2024-04-01 | - | 1 | Теплопункт 1, 2 | Манометр | Манометры ТМ5 | 00881732 | Поверка |  | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
29 | 2024-04-01 | - | 1 | Теплопункт 1, 2 | Манометр | Манометры ТМ5 | 00881730 | Поверка |  | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
30 | 2024-04-01 | - | 1 | Теплопункт 1, 2 | Манометр | Манометры ТМ5 | 00881728 | Поверка |  | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
31 | 2024-04-01 | - | 1 | Теплопункт 1, 2 | Манометр | Манометры ТМ5 | 00881724 | Поверка |  | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
32 | 2024-04-01 | - | 1 | Теплопункт 1, 2 | Манометр | Манометры ТМ5 | 00881723 | Поверка |  | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
33 | 2024-04-01 | - | 1 | Теплопункт 1, 2 | Манометр | Манометры ТМ5 | 00881722 | Поверка |  | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
34 | 2024-04-01 | - | 1 | Теплопункт 1, 2 | Манометр | Манометры ТМ5 | 00881721 | Поверка |  | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
35 | 2024-04-01 | - | КГС 209 | Коллектор метанола. Коллектор газа. Факельная линия. | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 | 212001456 | Поверка |  | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
36 | 2024-04-01 | - | КГС 209 | Коллектор метанола. Коллектор газа. Факельная линия. | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 | 212001755 | Поверка |  | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
37 | 2024-04-01 | - | КГС 209 | Коллектор метанола. Коллектор газа. Факельная линия. | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 | 212001729 | Поверка |  | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
38 | 2024-04-01 | - | КГС 209 | Коллектор метанола. Коллектор газа. Факельная линия. | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 | 212001722 | Поверка |  | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
39 | 2024-04-01 | - | КГС 209 | Коллектор метанола. Коллектор газа. Факельная линия. | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 | 212001721 | Поверка |  | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
40 | 2024-04-01 | - | КГС 209 | Коллектор метанола. Коллектор газа. Факельная линия. | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 | 212001800 | Поверка |  | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
41 | 2024-04-01 | - | КГС 209 | Коллектор метанола. Коллектор газа. Факельная линия. | Манометр | Манометр МПЗА-Кс | 211037541 | Поверка |  | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
42 | 2024-04-02 | - | 42 |  | Манометр | ЭКМ ДМ2010СгУ2 | 211094208 | Установлен вместо неисправного | На месте установки | 02.04.2024 - демонтирован с ГП113 и установлен на ГП42 | Ахтямов Б.А.
43 | 2024-04-02 | - | КГС 201 | Коллектор метанола. ДД после КШМ | Преобразователь давления | Преобразователь давления корабельный ПДК-ВО-И-25МО-А-2-М20-Н-01-Д2С | 1КО16571 | Поверка |  | 02.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
44 | 2024-04-03 | - | КГС 206 | КГС 206 скважина 7. Блок арматурный АрБ-39.М1. Расходомер по газу | Расходомер | КГС 206 скважина 7. Блок арматурный АрБ-39.М1 Зав. № 161. (Расходомер "Гиперфлоу-3Пм". Датчик комплексный с вычислителем расхода КРАУ1.456.001-01ТУ, Блок электронный БЭ-020 КРАУ3.857.020-20/30 зав.№210504572) | 161 (№ 210504572) | Перепад давления не сбрасывается на ноль | ГП301_218 | 03.04.2024 - Демонтирован для отправки на завод | Дорошин А.В.
45 | 2024-04-06 | 2-ТК9 | УОК 204 | УОК 204. Линия метанола | Преобразователь давления | Преобразователь давления корабельный ПДК-ВО-И-25МО-А-2-М20-Н-01-Д20 | 1КО17198 | Неисправен, выходной ток 30мА | ГП301_218 | 06.04.2024 - демонтаж | Дорошин А.В.
46 | 2024-04-07 | АТ3 | 9 | Поз. по ГП9 | Газоанализатор | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС-2 ЖСКФ.413311.002 | 19759 | Поверка | Мастерская | 07.04.2024 - сгоэс м 11 2 зав №19759 тег АТ3 СНЯТ В ПОВЕРКУ поставил эльгаз 500 зав №52201351 | Колодяжный С.В.
47 | 2024-04-07 | АТ2 | 9 | Поз. по ГП9 | Газоанализатор | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС-2 ЖСКФ.413311.002 | 19724 | Поверка | Мастерская | 07.04.2024 - СГОЭС М 11 2 ЗАВ№19724 ТЕГ АТ2 СНЯТ В ПОВЕРКУ поставил эльгаз 500 №52201358 | Колодяжный С.В.
48 | 2024-04-09 | 2BTF1 | 100 | ГПА 21 | Извещатель пламени | 330/1-20-А1-1 | 000831 |  | На месте установки | 09.04.2024 - Поз. 100 ГПА 23 ИП 330/1-20-А1-1 № 000831 тег 2BTF1 демонтаж, монтаж на ГПА 21. | Ященко Н.В.
| 2024-04-09 | 2BTF1 | 100 | ГПА 23 | Извещатель пламени | 330/1-20-А1-1 | 000792 |  | На месте установки | 09.04.2024 - ГПА 23 ИП 330/1-20-А1-1 № 000792 тег 2BTF1 монтаж. | Ященко Н.В.
49 | 2024-04-10 | 1BTF9 | 100 | ГПА 23 | Извещатель пламени | ИП 330 "Спарк" | 000794 | Постоянно в сработке, неисправен. | ГП301_218 | 10.04.24 - 1BTF9. ГПА 24. Извещатель пламени ИП 330 "Спарк" №000744 Постоянно в сработке, неисправен. Заменён на: ИП 330 "Спарк" №000794 | Соколов А.В.
50 | 2024-04-13 | 1BTF9 | 100 | ГПА 24 | Извещатель пламени | ИП 330 "Спарк" | 000744 | Ложные сработки ПОЖАР Неисправен. | ГП301_218 | 13.04.2024. ЦДКС ГПА23 Извещатель пожарный пламени "СПАРК" 1BTF9 ИП 330/1-20-А1-1 №000744 12/2022г. | Соколов А.В.
51 | 2024-04-23 | Клр 01.1.1 | 1 | 10С-1№1 | Электропривод | РэмТЭК | 21488 | Негерметичен | УАВР | 23.04.2024 - УАВР на ревизии | -
52 | 2024-04-22 | PDT 36.2 | 25 | Насос 40Н2/2-2 | Датчик перепада давления | YOKOGAVA EJA110E | Y2X800124 | Выходное значение выходит за пределы нижнего значения диапазона. Выходной ток 3,5мА, не реагирует на давление на мембрану, не реагирует на регулировочный винт «0». | Мастерская | 22.04.2024 - Выходной ток 3,5мА, не реагирует на давление на мембрану, не реагирует на регулировочный винт «0». | Ященко Н.В.
53 | 21.04.2024 Манометры: No212025592 No212025586 No212025584 No212025583 No212025582 No212025480 Манометры: МІ4-У No212001800 N212001755 No212001729 No212001722 N212001721 No212001456 Манометры: МПЗА-Кс No211037541 Манометры: TM5 No00884348 No 00884346 No00884344 No00884343 N000884342 No00884341 No00881735 No00881732 No00881730 No00881728 No00881724 No00881723 No00881722 No00881721 Газоанализаторы стационарные оптические: СГОЭС-М2 метанол No94083 No94071 No94080 No94106 No94073 No94068 Газоанализаторы стационарные оптические: СГОЭС-М 11-2 метан No19724 No19759 Газоанализатор портативный: Микросенс МЗ No044551 No044541 No044559 No044553 Газоанализатор портативный: Микросенс М6 No044585 No044580 No044596 No044592 Переданы в службу УАиМО в поверку (Хлыстик В.В.) Сигнализатор уровня ультразвуковой. РИЗУР-901-0-0-1-150-6-1900-И-М-5-0-600 (А) No HP14841-2-2 Передан в цех ремонта КИПиА (Онбоев А.Е.) |  |  |  |  | МП4-УУХЛ1 | 222001463
54
55
56
57

## Форма 1
ID | № п/п | Заводской номер |  | Поз. по ГП | ТЭГ | Тип | Наименование оборуования |  |  |  | Дата выявления | Место установки | Краткое описание дефекта | [10 empty] | Место нахождения | Примечания | ФИО слесаря | ФИО слесаря
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
№ п/п |  | ЗАВ. НОМЕР: |  | ПОЗИЦИЯ ПО ГП | ТЭГ | ТИП ПРИБОРА: | НАИМЕНОВАНИЕ: |  |  |  | ДАТА | УСТАНОВКА: | ОПИСАНИЕ: | [10 empty] | МЕСТО ФАКТИЧЕСКОГО НАХОЖДЕНИЯ: | Примечание: | ФИО
1 |  | 8 |  | 4 | 3 | 6 | 7 |  |  |  | 2 | 5 | 9 | [10 empty] | 10 | 11 | 12
2 |  | № 62190261 |  | 32 | - | Привод | БСЦУ-ОА2-IIBU УХЛ1 v1.1 |  |  |  | 2024-03-22 | АВО газоконденсата 2-ТН | Залит водой | [10 empty] | Контейнер | Пробой изоляции обмоток электродвигателя | Морозов А.А.
3 |  | № 0К016511 |  | КГС 207 | ДД 3.1 | Преобразователь давления | Преобразователь давления корабельный ПДК-ВО-И-25МО-А-2-М20-Н-01-Д20 |  |  |  | 2024-03-22 | КГС 207 Скважина 5. Датчик давления газ | 0 | [10 empty] | На месте установки | 22.03.2024 - Монтаж. Ранее снимался для установки на КГС 203, вернулся на своё место. | Дорошин А.В.
4 |  | № 1К017011 |  | КГС 207 | ДД 1.1 | Преобразователь давления | Преобразователь давления корабельный ПДК-ВО-И-25МО-А-2-М20-Н-01-Д20 |  |  |  | 2024-03-22 | КГС 207 Скважина 5.Датчик давления метанол в КПИ | 0 | [10 empty] | На месте установки | 22.03.2024 - Монтаж. Ранее снимался для установки на КГС 203, вернулся на своё место. | Дорошин А.В.
5 |  | № 21437 |  | КП УЗПОУ | - | Электропривод | Электропривод РэмТЭК П.8500.12.136.8100/И.V.15.3.УХЛ1 |  |  |  | 2024-03-22 | Конденсатопровод УЗПОУ. ЗА N87/5 | Ошибка: df 24 регистр 00A0 | [10 empty] | На месте установки | 0 | Дорошин А.В.
6 |  | № 21441 |  | КП УЗПОУ | - | Электропривод | Электропривод РэмТЭК П.8500.12.136.8100/И.V.15.3.УХЛ1 |  |  |  | 2024-03-22 | Конденсатопровод УЗПОУ. ЗА N87-20.1 | Ошибка: df 24 регистр 0020 | [10 empty] | На месте установки | 0 | Дорошин А.В.
7 |  | № 21438 |  | КП УЗПОУ | - | Электропривод | Электропривод РэмТЭК П.8500.12.136.8100/И.V.15.3.УХЛ1 |  |  |  | 2024-03-22 | Конденсатопровод УЗПОУ. ЗА N87-20.2 | Ошибка: df 24 регистр 0020 | [10 empty] | На месте установки | 0 | Дорошин А.В.
8 |  | № 29 |  | 32 | TT 19.4 | Датчик температуры | Датчик температуры с унифицированным выходным сигналом ТСПУ 031С/XT-PR/Exi/ИНД-СДИр/С (СКБ "Тероприбор") |  |  |  | 2024-03-25 | Помещение арматурных блоков печей стабилизации газоконденсата 2-ТН | Доходя до температуры 110 градусов, резко начинает понижаться значение температуры | [10 empty] | Мастерская | 25.03.2024 - Был снят для калибровки | Морозов А.А.
9 |  | № 0К016449 |  | 105 | 4/РDT01 | Преобразователь давления | Преобразователь давления ПДК-ВО-Д-65К0-А-2-М20-Н-01-Д20 |  |  |  | 2024-03-27 | 0 | Не изменяется сигнал 4... 20 мА | [10 empty] | Мастерская | 27.03.2024 - Демонтирован | Ахтямов Б.А.
10 |  | № 22031768 (№ 220104956) |  | КГС 203 | - | Расходомер | КГС 203 скважина 1. Система подачи ингибитора СПИ-02 КРАУ2.833.014-04 Зав.№ 22031768. Блок арматурный АрБ-41.М1. Зав. № 156. (Расходомер "Гиперфлоу-3Пм". Датчик комплексный с вычислителем расхода КРАУ1.456.001-01ТУ, Блок электронный БЭ-020 КРАУ3.857.020-20/30 зав.№220104956) |  |  |  | 2024-03-29 | КГС 203 скважина 1. Система подачи ингибитора СПИ-02. Подача метанола в КПИ | ГиперФлоу-3Пм №220104956, не прошёл поверку по температуре, занижает на 3гр. | [10 empty] | ГП301_218 | 29.03.2024 - Демонтирован для отправки на завод | Дорошин А.В.
11 |  | № 21089 |  | КГС 207 | - | Электропривод | Электропривод РэмТЭК Л.18000.4.100.298.8100.V.16.3.УХЛ1 |  |  |  | 2024-03-30 | КГС 207 Скважина 4 | Ошибка: df 24 регистр 0А00. Не сбрасывается | [10 empty] | На месте установки | 0 | Дорошин А.В.
12 |  | № 201204169 |  | КГС 207 | - | Расходомер | КГС 207 скважина 5. Система подачи ингибитора СПИ-02 (Расходомер "Гиперфлоу-3Пм". Датчик комплексный с вычислителем расхода КРАУ1.456.001-01ТУ, Блок электронный БЭ-020 КРАУ3.857.020-20/30 зав.№201204169) |  |  |  | 2024-03-30 | КГС 203 скважина 5. Система подачи ингибитора СПИ-02. Подача метанола в КПИ | ГиперФлоу-3Пм. Блок электронный БЭ-020 демонтирован для установки в СПИ (КПИ) на КГС 203 скважине 1 | [10 empty] | ГП301_218 | 30.03.2024 - Демонтирован для установки в СПИ (КПИ) на КГС 203 скважине 1 | Дорошин А.В.
13 |  | № 62240235 |  | 31 | КлР 2.01.1 | Электропривод | Электропривод КИМ-2-380/4-А01-1-2-IIBT4 |  |  |  | 2024-04-01 | 30Р-1№1 | На 30Р-1№1 отсутствовал привод, снята по указанию пульта | [10 empty] | 30Р-1№1 | 01.04.2024 - На 30Р-1№1 отсутствовал привод, снята с 30Р-2№3 по указанию пульта и установлена на 30Р-1№1 | Ахтямов Б.А.
14 |  | № 222001463 |  | 1 | - | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 |  |  |  | 2024-04-01 | Входные нитки | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
15 |  | № 212025592 |  | 1 | - | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 |  |  |  | 2024-04-01 | 0 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
16 |  | № 212025586 |  | 1 | - | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 |  |  |  | 2024-04-01 | 0 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
17 |  | № 212025584 |  | 1 | - | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 |  |  |  | 2024-04-01 | 0 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
18 |  | № 212025583 |  | 1 | - | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 |  |  |  | 2024-04-01 | 0 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
19 |  | № 212025582 |  | 1 | - | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 |  |  |  | 2024-04-01 | 0 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
20 |  | № 212025480 |  | 1 | - | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 |  |  |  | 2024-04-01 | 0 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
21 |  | № 00884348 |  | 1 | - | Манометр | Манометры ТМ5 |  |  |  | 2024-04-01 | Теплопункт 1, 2 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
22 |  | № 00884346 |  | 1 | - | Манометр | Манометры ТМ5 |  |  |  | 2024-04-01 | Теплопункт 1, 2 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
23 |  | № 00884344 |  | 1 | - | Манометр | Манометры ТМ5 |  |  |  | 2024-04-01 | Теплопункт 1, 2 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
24 |  | № 00884343 |  | 1 | - | Манометр | Манометры ТМ5 |  |  |  | 2024-04-01 | Теплопункт 1, 2 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
25 |  | № 00884342 |  | 1 | - | Манометр | Манометры ТМ5 |  |  |  | 2024-04-01 | Теплопункт 1, 2 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
26 |  | № 00884341 |  | 1 | - | Манометр | Манометры ТМ5 |  |  |  | 2024-04-01 | Теплопункт 1, 2 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
27 |  | № 00881735 |  | 1 | - | Манометр | Манометры ТМ5 |  |  |  | 2024-04-01 | Теплопункт 1, 2 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
28 |  | № 00881732 |  | 1 | - | Манометр | Манометры ТМ5 |  |  |  | 2024-04-01 | Теплопункт 1, 2 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
29 |  | № 00881730 |  | 1 | - | Манометр | Манометры ТМ5 |  |  |  | 2024-04-01 | Теплопункт 1, 2 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
30 |  | № 00881728 |  | 1 | - | Манометр | Манометры ТМ5 |  |  |  | 2024-04-01 | Теплопункт 1, 2 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
31 |  | № 00881724 |  | 1 | - | Манометр | Манометры ТМ5 |  |  |  | 2024-04-01 | Теплопункт 1, 2 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
32 |  | № 00881723 |  | 1 | - | Манометр | Манометры ТМ5 |  |  |  | 2024-04-01 | Теплопункт 1, 2 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
33 |  | № 00881722 |  | 1 | - | Манометр | Манометры ТМ5 |  |  |  | 2024-04-01 | Теплопункт 1, 2 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
34 |  | № 00881721 |  | 1 | - | Манометр | Манометры ТМ5 |  |  |  | 2024-04-01 | Теплопункт 1, 2 | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
35 |  | № 212001456 |  | КГС 209 | - | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 |  |  |  | 2024-04-01 | Коллектор метанола. Коллектор газа. Факельная линия. | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
36 |  | № 212001755 |  | КГС 209 | - | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 |  |  |  | 2024-04-01 | Коллектор метанола. Коллектор газа. Факельная линия. | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
37 |  | № 212001729 |  | КГС 209 | - | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 |  |  |  | 2024-04-01 | Коллектор метанола. Коллектор газа. Факельная линия. | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
38 |  | № 212001722 |  | КГС 209 | - | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 |  |  |  | 2024-04-01 | Коллектор метанола. Коллектор газа. Факельная линия. | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
39 |  | № 212001721 |  | КГС 209 | - | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 |  |  |  | 2024-04-01 | Коллектор метанола. Коллектор газа. Факельная линия. | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
40 |  | № 212001800 |  | КГС 209 | - | Манометр | Манометры М-4ВУКсУХЛ1 |  |  |  | 2024-04-01 | Коллектор метанола. Коллектор газа. Факельная линия. | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
41 |  | № 211037541 |  | КГС 209 | - | Манометр | Манометр МПЗА-Кс |  |  |  | 2024-04-01 | Коллектор метанола. Коллектор газа. Факельная линия. | Поверка | [10 empty] | 0 | 01.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
42 |  | № 211094208 |  | 42 | - | Манометр | ЭКМ ДМ2010СгУ2 |  |  |  | 2024-04-02 | 0 | Установлен вместо неисправного | [10 empty] | На месте установки | 02.04.2024 - демонтирован с ГП113 и установлен на ГП42 | Ахтямов Б.А.
43 |  | № 1КО16571 |  | КГС 201 | - | Преобразователь давления | Преобразователь давления корабельный ПДК-ВО-И-25МО-А-2-М20-Н-01-Д2С |  |  |  | 2024-04-02 | Коллектор метанола. ДД после КШМ | Поверка | [10 empty] | 0 | 02.04.2024 - Демонтаж для поверки | Дорошин А.В.
44 |  | № 161 (№ 210504572) |  | КГС 206 | - | Расходомер | КГС 206 скважина 7. Блок арматурный АрБ-39.М1 Зав. № 161. (Расходомер "Гиперфлоу-3Пм". Датчик комплексный с вычислителем расхода КРАУ1.456.001-01ТУ, Блок электронный БЭ-020 КРАУ3.857.020-20/30 зав.№210504572) |  |  |  | 2024-04-03 | КГС 206 скважина 7. Блок арматурный АрБ-39.М1. Расходомер по газу | Перепад давления не сбрасывается на ноль | [10 empty] | ГП301_218 | 03.04.2024 - Демонтирован для отправки на завод | Дорошин А.В.
45 |  | № 1КО17198 |  | УОК 204 | 2-ТК9 | Преобразователь давления | Преобразователь давления корабельный ПДК-ВО-И-25МО-А-2-М20-Н-01-Д20 |  |  |  | 2024-04-06 | УОК 204. Линия метанола | Неисправен, выходной ток 30мА | [10 empty] | ГП301_218 | 06.04.2024 - демонтаж | Дорошин А.В.
46 |  | № 19759 |  | 9 | АТ3 | Газоанализатор | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС-2 ЖСКФ.413311.002 |  |  |  | 2024-04-07 | Поз. по ГП9 | Поверка | [10 empty] | Мастерская | 07.04.2024 - сгоэс м 11 2 зав №19759 тег АТ3 СНЯТ В ПОВЕРКУ поставил эльгаз 500 зав №52201351 | Колодяжный С.В.
47 |  | № 19724 |  | 9 | АТ2 | Газоанализатор | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС-2 ЖСКФ.413311.002 |  |  |  | 2024-04-07 | Поз. по ГП9 | Поверка | [10 empty] | Мастерская | 07.04.2024 - СГОЭС М 11 2 ЗАВ№19724 ТЕГ АТ2 СНЯТ В ПОВЕРКУ поставил эльгаз 500 №52201358 | Колодяжный С.В.
48 |  | № 000831 |  | 100 | 2BTF1 | Извещатель пламени | 330/1-20-А1-1 |  |  |  | 2024-04-09 | ГПА 21 | 0 | [10 empty] | На месте установки | 09.04.2024 - Поз. 100 ГПА 23 ИП 330/1-20-А1-1 № 000831 тег 2BTF1 демонтаж, монтаж на ГПА 21. | Ященко Н.В.
49 |  | № 000794 |  | 100 | 1BTF9 | Извещатель пламени | ИП 330 "Спарк" |  |  |  | 2024-04-10 | ГПА 23 | Постоянно в сработке, неисправен. | [10 empty] | ГП301_218 | 10.04.24 - 1BTF9. ГПА 24. Извещатель пламени ИП 330 "Спарк" №000744 Постоянно в сработке, неисправен. Заменён на: ИП 330 "Спарк" №000794 | Соколов А.В.
50 |  | № 000744 |  | 100 | 1BTF9 | Извещатель пламени | ИП 330 "Спарк" |  |  |  | 2024-04-13 | ГПА 24 | Ложные сработки ПОЖАР Неисправен. | [10 empty] | ГП301_218 | 13.04.2024. ЦДКС ГПА23 Извещатель пожарный пламени "СПАРК" 1BTF9 ИП 330/1-20-А1-1 №000744 12/2022г. | Соколов А.В.
51 |  | № 21488 |  | 1 | Клр 01.1.1 | Электропривод | РэмТЭК |  |  |  | 2024-04-23 | 10С-1№1 | Негерметичен | [10 empty] | УАВР | 23.04.2024 - УАВР на ревизии | -
52 |  | № Y2X800124 |  | 25 | PDT 36.2 | Датчик перепада давления | YOKOGAVA EJA110E |  |  |  | 2024-04-22 | Насос 40Н2/2-2 | Выходное значение выходит за пределы нижнего значения диапазона. Выходной ток 3,5мА, не реагирует на давление на мембрану, не реагирует на регулировочный винт «0». | [10 empty] | Мастерская | 22.04.2024 - Выходной ток 3,5мА, не реагирует на давление на мембрану, не реагирует на регулировочный винт «0». | Ященко Н.В.
53 |  | № 222001463 |  | 0 | 0 | 0 | МП4-УУХЛ1 |  |  |  | 21.04.2024 Манометры: No212025592 No212025586 No212025584 No212025583 No212025582 No212025480 Манометры: МІ4-У No212001800 N212001755 No212001729 No212001722 N212001721 No212001456 Манометры: МПЗА-Кс No211037541 Манометры: TM5 No00884348 No 00884346 No00884344 No00884343 N000884342 No00884341 No00881735 No00881732 No00881730 No00881728 No00881724 No00881723 No00881722 No00881721 Газоанализаторы стационарные оптические: СГОЭС-М2 метанол No94083 No94071 No94080 No94106 No94073 No94068 Газоанализаторы стационарные оптические: СГОЭС-М 11-2 метан No19724 No19759 Газоанализатор портативный: Микросенс МЗ No044551 No044541 No044559 No044553 Газоанализатор портативный: Микросенс М6 No044585 No044580 No044596 No044592 Переданы в службу УАиМО в поверку (Хлыстик В.В.) Сигнализатор уровня ультразвуковой. РИЗУР-901-0-0-1-150-6-1900-И-М-5-0-600 (А) No HP14841-2-2 Передан в цех ремонта КИПиА (Онбоев А.Е.) | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
54 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
55 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
56 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
57 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
58 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
59 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
60 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
61 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
62 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
63 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
64 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
65 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
66 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
67 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
68 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
69 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
70 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
71 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
72 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
73 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
74 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
75 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
76 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
77 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
78 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
79 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
80 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
81 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
82 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
83 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
84 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
85 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
86 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
87 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
88 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
89 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
90 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
91 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
92 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
93 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
94 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
95 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
96 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
97 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
98 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
99 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
100 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
101 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
102 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
103 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
104 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
105 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
106 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
107 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
108 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
109 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
110 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
111 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
112 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
113 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
114 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
115 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
116 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
117 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
118 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
119 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
120 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
121 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
122 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
123 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
124 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
125 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
126 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
127 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
128 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
129 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
130 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
131 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
132 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
133 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
134 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
135 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
136 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
137 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
138 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
139 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
140 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
141 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
142 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
143 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
144 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
145 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
146 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
147 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
148 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
149 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
150 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
151 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
152 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
153 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
154 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
155 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
156 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
157 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
158 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
159 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
160 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
161 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
162 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
163 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
164 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
165 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
166 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
167 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
168 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
169 |  | № |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
Formulas:
Дата выявления = VLOOKUP([ID],'Данные от исполнителя'!A:L,L4,1)

## КГС
Расстановка оборудования на кустах УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ
№ п/п | № обор | Куст газовых скважин | Номера скважин | Наименование оборудования | Обозначение оборудования | Заводской номер | Примечание | НАЛИЧИЕ ЗИП | Обозначения Корвет
1 | 1 | КГС 209 | 2093, 2094 | Арматурный блок | МОС2-14.00.00.000 | 21.03.003 | На 2 скв. без КШ, со ШУ
2 | 2 |  | 2093, 2094 | Шкаф управления | МОС2-14.10.00.000 | 21.03.003 | На 2 скв.
3 | 3 |  | 2091, 2092 | Арматурный блок | МОС2-14.00.00.000-01 | 21.04.003 | На 2 скв. с КШ, со ШУ
4 | 4 |  | 2091, 2092 | Шкаф управления | МОС2-14.10.00.000 | 21.04.007 | На 2 скв.
5 | 5 |  | ─ | Горелочное устройство | УГГ500-21-14 | 21.02.003
6 | 1 | КГС 204 | 2045.2046 | Арматурный блок | МОС2/3-14.00.00.000 | 21.03.004 | На 2 скв. без КШ, со ШУ
7 | 2 |  | 2044,2045,2046 | Шкаф управления | МОС2/3-14.10.00.000 | 21.04.005 | На 3 скв.
8 | 3 |  | 2043.2044 | Арматурный блок | МОС2/02-14.00.00.000 | 21.04.001 | На 2 скв. без КШ и ШУ
9 | 4 |  | 2041.2042 | Арматурный блок | МОС2/3-14.00.00.000-01 | 21.04.001 | На 2 скв. с КШ, со ШУ
10 | 5 |  | 2041,2042,2043 | Шкаф управления | МОС2/3-14.10.00.000 | 21.03.004 | На 3 скв.
11 | 6 |  | ─ | Горелочное устройство | УГГ500-21-14 | 21.02.008
12 | 1 | КГС 203 | 2036.2035 | Арматурный блок | МОС2/3-14.00.00.000 | 21.03.003 | На 2 скв. без КШ
13 | 2 |  | 2034,2035,2036 | Шкаф управления | МОС2/3-14.10.00.000 | 21.03.003 | На 3 скв.
14 | 3 |  | 2033.2034 | Арматурный блок | АрБ-41.М1 (Корвет) | 156 | На 2 скв. | Отсутствует | МОС3/1
15 | 4 |  | 2031.2032 | Арматурный блок | АрБ─42.М1 (Корвет) | 157 | На 2 скв. | Отсутствует | МОС4
16 | 5 |  | 2031,2032,2033 | Шкаф управления | ГСУ 23.3 (Корвет) | 6 | На 3 скв. | Отсутствует
17 | 6 |  | ─ | Горелочное устройство | УГГ500-21-14 | 22.02.015
18 | 1 | КГС 201 | 2017 | Арматурный блок | МОС2/01-14.00.00.000 | 21.04.001 | На 1 скв. без КШ и ШУ
19 | 2 |  | 2015.2016 | Арматурный блок | МОС2/3-14.00.00.000 | 21.03.001 | На 2 скв. без КШ, со ШУ
20 | 3 |  | 2015,2016,2017 | Шкаф управления | МОС2/3-14.10.00.000 | 21.03.001 | На 3 скв.
21 | 4 |  | 2013.2014 | Арматурный блок | МОС2-14.00.00.000 | 21.03.001 | На 2 скв. без КШ, со ШУ
22 | 5 |  | 2013.2014 | Шкаф управления | МОС2-14.10.00.000 | 21.03.001 | На 2 скв.
23 | 6 |  | 2011.2012 | Арматурный блок | МОС2-14.00.00.000-01 | 21.04.001 | На 2 скв. с КШ, со ШУ
24 | 7 |  | 2011.2012 | Шкаф управления | МОС2-14.10.00.000 | 21.04.005 | На 2 скв.
25 | 8 |  | ─ | Горелочное устройство | УГГ500-21-14 | 21.02.005
26 | 1 | КГС 202 | 2027 | Арматурный блок | МОС2/01-14.00.00.000 | 21.04.002 | На 1 скв. без КШ и ШУ
27 | 2 |  | 2025.2026 | Арматурный блок | МОС2/3-14.00.00.000 | 21.03.002 | На 2 скв. без КШ, со ШУ
28 | 3 |  | 2025.2026 | Шкаф управления | МОС2/3-14.10.00.000 | 21.03.002 | На 3 скв.
29 | 4 |  | 2023.2024 | Арматурный блок | МОС2-14.00.00.000 | 21.03.002 | На 2 скв. без КШ, со ШУ
30 | 5 |  | 2023.2024 | Шкаф управления | МОС2-14.10.00.000 | 21.03.002 | На 2 скв.
31 | 6 |  | 2021.2022 | Арматурный блок | МОС2-14.00.00.000-01 | 21.04.002 | На 2 скв. с КШ, со ШУ
32 | 7 |  | 2021.2022 | Шкаф управления | МОС2-14.10.00.000 | 21.04.006 | На 2 скв.
33 | 8 |  | ─ | Горелочное устройство | УГГ500-21-14 | 21.02.007
34 | 1 | КГС 205 | 2057 | Арматурный блок | АрБ-39.М1 (Корвет) | 159 | На 1 скв. | Отсутствует | МОС1
35 | 2 |  | 2055.2056 | Арматурный блок | АрБ-41 (Корвет) | 245 | На 2 скв. | Отсутствует | МОС3/2
36 | 3 |  | 2055,2056,2057 | Гидравл. система управления | ГСУ-23.3 (Корвет) | 2 | На 3 скв. | Отсутствует
37 | 4 |  | 2053.2054 | Арматурный блок | АрБ-40 (Корвет) | 181 | На 2 скв. | Отсутствует | МОС2/2
38 | 5 |  | 2053.2054 | Гидравл. система управления | ГСУ-23.2 (Корвет) | 4 | На 2 скв. | Отсутствует
39 | 6 |  | 2051.2052 | Арматурный блок | АрБ-40.М1 (Корвет) | 215 | На 2 скв. | Отсутствует | МОС2/1
40 | 7 |  | 2051.2052 | Гидравл. система управления | ГСУ-23.2 (Корвет) | 5 | На 2 скв. | Отсутствует
41 | 8 |  | ─ | Горелочное устройство | УГГ500-21-14 | 21.02.001
34 | 1 | КГС 206 | 2067 | Арматурный блок | АрБ-39.М1 (Корвет) | 161 | На 1 скв. | Отсутствует | МОС1
35 | 2 |  | 2065.2066 | Арматурный блок | АрБ-41 (Корвет) | 244 | На 2 скв. | Отсутствует | МОС3/2
36 | 3 |  | 2065,2066,2067 | Гидравл. система управления | ГСУ-23.3 (Корвет) | 1 | На 3 скв. | Отсутствует
37 | 4 |  | 2063.2064 | Арматурный блок | АрБ-40 (Корвет) | 179 | На 2 скв. | Отсутствует | МОС2/2
38 | 5 |  | 2063.2064 | Гидравл. система управления | ГСУ-23.2 (Корвет) | 2 | На 2 скв. | Отсутствует
39 | 6 |  | 2061.2062 | Арматурный блок | АрБ-40М1 (Корвет) | 236 | На 2 скв. | Отсутствует | МОС2/1
40 | 7 |  | 2061.2062 | Гидравл. система управления | ГСУ-23.2 (Корвет) | 6 | На 2 скв. | Отсутствует
41 | 8 |  | ─ | Горелочное устройство | УГГ500-21-14 | 21.02.004
42 | 1 | КГС 208 | 2083.2084 | Арматурный блок | АРБ 40М1 (Корвет) | 237 | на 2 скв. | Отсутствует | МОС2/1
43 | 2 |  | 2083.2084 | Гидравл. система управления | ГСУ-23.2 (Корвет) | 7 | на 2 скв. | Комплект
44 | 3 |  | 2081.2082 | Арматурный блок | АРБ 40 (Корвет) | 224 | на 2 скв. | Отсутствует | МОС2/2
45 | 4 |  | 2081.2082 | Гидравл. система управления | ГСУ-23.2 (Корвет) | 3 | на 2 скв. | Комплект
46 | 5 |  |  | Горелочное устройство | УГГ500-21-14 | 22.02.014
47 | 1 | КГС 207 | 2077 | Арматурный блок | АрБ-39.М1 (Корвет) | 160 | На 1 скв. | Отсутствует | МОС1
48 | 2 |  | 2075.2076 | Арматурный блок | Арб-41 (Корвет) | 246 | На 2 скв. | Отсутствует | МОС3/2
49 | 3 |  | 2075,2076,2077 | Гидравл. система управления | ГСУ-23.3 (Корвет) | 3 | На 3 скв. | Отсутствует
50 | 4 |  | 2073.2074 | Арматурный блок | Арб-40 (Корвет) | 180 | На 2 скв. | Отсутствует | МОС2/2
51 | 5 |  | 2073.2074 | Гидравл. система управления | ГСУ-23.2 (Корвет) | 8 | На 2 скв. | Отсутствует
52 | 6 |  | 2071.2072 | Арматурный блок | АрБ-40.М1 (Корвет) | 235 | На 2 скв. | Отсутствует | МОС2/1
53 | 7 |  | 2071.2072 | Гидравл. система управления | ГСУ-23.2 (Корвет) | 1 | На 2 скв. | Отсутствует
54 | 8 |  |  | Горелочное устройство | УГГ500-21-14 | 21.02.006
55 | 1 | КГС 203 скв.76 | 76 | Арматурный блок | АрБ-66М3 (Корвет) | 158 | На 1 скв. | Отсутствует | МОС5/1
56 | 2 |  | 76 | Гидравл. система управления | ГСУ-23.1 (Корвет) | 2 | На 1 скв. | Отсутствует
57 | 3 |  |  | Горелочное устройство | УГГ500-21-14 | 21.02.002